РАЗДЕЛ 4 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

Содержание раздела:

4.1. Варианты развития системы теплоснабжения города Рославль	208

4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников	209

4.3. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы	209

4.3.1. Строительство новой  котельной №31, Рославльское ЦРБ	209

4.3.2. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №30, п/я 100-6	211

4.3.3. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №17, ул. К. Маркса	212

4.3.4. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №14, ул. Пайтерова	213

4.3.5. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №13, Тубдиспансер	215

4.3.6. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №12, ул. Загородная	216

4.3.7. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №11, ул. Свердлова	217

4.3.8. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №10, 3-я школа	219

4.3.9. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №9, 6-я школа	221

4.3.10. Строительство новой котельной взамен котельной №7, ул. Красина	222

4.3.11. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №6, 8-я школа	224

4.3.12. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №4, ул. Пушкина	225

4.3.13. Строительство новой котельной взамен котельной №3, ул. Товарная	226

4.3.14. Строительство новой котельной взамен котельной №2, ул. Урицкого	228

4.3.15. Строительство новой котельной взамен котельной №1, 12-й микрорайон	230

4.3.13. Строительство новой котельной взамен ведомственной котельной РААЗ	232

### 4.1. Варианты развития системы теплоснабжения города Рославль

Текущее состояние системы теплоснабжения города Рославль характеризуется низкой экономичностью действующих в городе котельных. Причиной является то, что 80% оборудования котельных выработало свой ресурс.

Причинами высокой себестоимости тепловой энергии являются:

а) высокий процент в структуре тарифа на тепловую энергию составляют затраты на покупку топлива (ввиду низкого КПД котельных), затраты на ФОТ (ввиду отсутствия автоматизации котельных);

б) низкая степень надежности транспорта тепла из-за значительного износа тепловых сетей, отработавших более 20 лет.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в составе Схемы рассматриваются следующие варианты  развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения города Рославль:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности его работы;

б) замена низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное, работающее на природном газе;

в) закрытие неэффективных котельных с передачей их тепловой нагрузки на более эффективные источники тепла;

г) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

- обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

Учитывая неудовлетворительное текущее состояние большинства теплоисточников города, по всем вариантам предусматривается их реконструкция с доведением состояния оборудования до паспортного, а в случае невозможности выполнения такой реконструкции, замена оборудования на энергоэффективное.

### 4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников

В соответствии с прогнозным балансом территории г. Рославля увеличение территории происходит только за счет территории, занятой промышленной застройкой. Увеличение тепловой нагрузки за счет увеличения промышленной застройки не может быть спрогнозировано в связи с индивидуальным характером промышленной нагрузки. Следовательно перспективное планирование новых источников теплоснабжения под нужды вновь вводимой нагрузки целесообразно осуществлять в рамках реализации проектов промышленного характера.

### 4.3. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы

### 4.3.1. Строительство  блочно- модульной   котельной №31, Рославльское ЦРБ

Обоснование необходимости технического перевооружения:

В виду того, что котлоагрегаты в котельной №31, Рославльское ЦРБ были введены в эксплуатацию в 1997-2005 гг. и к моменту модернизации выработали свой ресурс (эксплуатируются более 15-20 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и не является энергоэффективным (установлены котлоагрегаты КВТС  с низким КПД равным 60-76%), а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает более чем в 4 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа), необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного меж отопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

Срок выполнения строительства 2023 год.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №31, Рославльское ЦРБ

(приведены в ценах 2021 года)

затраты на строительство БМК составят 30,0 млн. рублей.

### 4.3.2. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №30, п/я 100-6

Обоснование необходимости технического перевооружения:

В виду того, что котельная №30, п/я 100-6 была введена в эксплуатацию в 1978 гг. и к настоящему моменту выработала свой ресурс (эксплуатируется более 35 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено, не энергоэффективное (установлены котлоагрегаты Энергия-5 с низким КПД, равным 76%), необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного меж отопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №30, п/я 100-6 | 1,57 | 1,44 | 0,13 | - | 4658 | 4087 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом 20% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 2,1 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №30, п/я 100-6

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД |  |
| Оборудование |  |
| СМР и наладочные работы | 2,7/2,98 |
| Всего капитальные затраты | 2,7/2,98 |
| Непредвиденные расходы | 0,16/0,18 |
| НДС | 0,51/0,57 |
| Всего смета проекта | 3,37/3,73 |
| итого |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 10,43 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

### 4.3.3. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №17, ул. К. Маркса

Обоснование необходимости технического перевооружения

В виду того, что котельная №17, ул. К. Маркса была введена в эксплуатацию в 1997 г. и к моменту модернизации выработает свой ресурс (эксплуатируется более 20 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и не является энергоэффективным (установлены котлоагрегаты КЧМ-5 с низким КПД равным 85%), необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного меж отопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №17, ул. К. Маркса | 0,27 | 0,27 | - | - | 675 | 647 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом 6% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 0,3 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №17, ул. К. Маркса

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2020, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,15/0,21 |
| Оборудование | 0,67/0,92 |
| СМР и наладочные работы | 0,3/0,41 |
| Всего капитальные затраты | 1,12/1,54 |
| Непредвиденные расходы | 0,02/0,03 |
| НДС | 0,21/0,28 |
| Всего смета проекта | 1,35/1,85 |
| ИТОГО | 1,35/1,85 |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 1,85 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

### 4.3.4. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №14, ул. Пайтерова

Обоснование необходимости технического перевооружения

В виду того, что котельная №14, ул. Пайтерова была введена в эксплуатацию в 1994 г. и к моменту модернизации выработает свой ресурс (эксплуатируется более 20 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и не является энергоэффективным (установлены котлоагрегаты КВТС-1 с низким КПД равным 80%), необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного межотопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №14, ул. Пайтерова | 1,73 | 1,73 | - | - | 3984 | 3434 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом 14% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 2,1 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №14, ул. Пайтерова

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД |  |
| Оборудование |  |
| СМР и наладочные работы | 2,7/3,43 |
| Всего капитальные затраты | 2,7/3,43 |
| Непредвиденные расходы | 0,16/0,20 |
| НДС | 0,51/0,65 |
| Всего смета проекта | 3,37/4,28 |
| итого | 9,44/11,99 |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 11,99 млн. рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

### 4.3.5. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №13, Тубдиспансер

Обоснование необходимости технического перевооружения

В виду того, что котлоагрегаты в котельной №13, Тубдиспансер были введены в эксплуатацию в 1998 г. и к моменту модернизации выработают свой ресурс (эксплуатируются более 18 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и не является энергоэффективным (установлены котлоагрегаты КВТС-0,5 с низким КПД равным 68%), а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает более чем в 6 раз фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного меж отопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №13, Тубдиспансер | 0,38 | 0,17 | 0,21 | - | 792 | 673 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом 11% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 0,46 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №13, Тубдиспансер

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2022, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД |  |
| Оборудование |  |
| СМР и наладочные работы | 0,5/0,61 |
| Всего капитальные затраты | 0,5/0,61 |
| Непредвиденные расходы | 0,03/0,04 |
| НДС | 0,09/0,12 |
| Всего смета проекта | 0,62/0,77 |
| итого |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 2,14 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

### 4.3.6. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №12, ул. Загородная

Обоснование необходимости технического перевооружения

В виду того, что котлоагрегаты в котельной №12, ул. Загородная были введены в эксплуатацию в 1992 г. и к моменту модернизации выработают свой ресурс (эксплуатируются более 18 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и не является энергоэффективным (установлены котлоагрегаты КВТС-1,0 с низким КПД равным 70%), а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает более чем в 6 раз фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного меж отопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №12, ул. Загородная | 0,45 | 0,36 | 0,09 | - | 644 | 629 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 0,47 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №12, ул. Загородная

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД |  |
| Оборудование |  |
| СМР и наладочные работы | 0,42/0,56 |
| Всего капитальные затраты | 0,42/0,56 |
| Непредвиденные расходы | 0,02/0,03 |
| НДС | 0,08/0,11 |
| Всего смета проекта | 0,52/0,70 |
| итого |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 1,94 млн. рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

### 4.3.7. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №11, ул. Свердлова

Обоснование необходимости технического перевооружения

В виду того, что котлоагрегаты в котельной №11, ул. Свердлова были введены в эксплуатацию в 1994 г. и к моменту модернизации выработают свой ресурс (эксплуатируются более 22 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и не является энергоэффективным (установлены котлоагрегаты КВТС-1,0 с низким КПД равным 76%) необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного меж отопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования, а также провести частичную реконструкцию тепловой сети.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №11, ул. Свердлова | 2,28 | 2,21 | 0,07 | - | 5430 | 4326 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом 20% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 2,87 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №11, ул. Свердлова

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД |  |
| Оборудование |  |
| СМР и наладочные работы | 2,5/3,03 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,03 |
| Непредвиденные расходы | 0,16/0,19 |
| НДС | 0,45/0,58 |
| Всего смета проекта | 3,11/3,8 |
| итого |  |

### 4.3.8. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №9, 6-я школа

Обоснование необходимости технического перевооружения

В виду того, что котлоагрегаты в котельной №9, 6-я школа были введены в эксплуатацию в 1989, 2007 г. и к моменту модернизации выработают свой ресурс (эксплуатируются более 14 и 30 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и не является энергоэффективным (установлены котлоагрегаты КВТС-0,5 с низким КПД равным 76%), необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного меж отопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №9, 6-я школьная | 0,36 | 0,36 | - | - | 741 | 704 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом 3% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 0,39 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №9, 6-я школа

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2020, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2019, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,1/0,14 |  |
| Оборудование | 0,9/1,24 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 0,5/0,72 |
| Всего капитальные затраты | 1,0/1,38 | 0,5/0,72 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,03/0,04 |
| НДС | 0,18/0,25 | 0,09/0,14 |
| Всего смета проекта | 1,18/1,63 | 0,62/0,9 |
| ИТОГО | 1,9/2,53 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 2,53 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

### 4.3.9. Строительство новой котельной взамен котельной №7, ул. Красина

Обоснование необходимости строительства:

В виду того, что котлоагрегаты в котельной №7, ул. Красина эксплуатируются с 1983-2003 г. и к настоящему моменту выработали свой ресурс (эксплуатируются более 10-30 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и не является энергоэффективным (установлены котлоагрегаты с низким КПД равным 80 %) необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.

Ввиду того, что здание котельной №7, ул. Красина эксплуатируется более 35 лет (введено 1976 г.), мощность котельной более 4,5 Гкал/ч рекомендуется произвести строительство новой котельной взамен существующей.

По мере постройки новой котельной старая котельная будет закрыта.

Подключение вновь вводимой котельной планируется к существующим сетям с их частичной реконструкцией.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №7, ул. Красина | 3,81 | 3,31 | 0,5 | - | 6984 | 5592 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом 16% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 4,6 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной №7, ул. Красина

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 20121, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД |  |
| Оборудование |  |
| СМР и наладочные работы | 6,3/6,95 |
| Всего капитальные затраты | 6,3/6,95 |
| Непредвиденные расходы | 0,4/0,44 |
| НДС | 1,2/1,33 |
| Всего смета проекта | 7,9/8,72 |
| итого |  |

### 4.3.10. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №6, 8-я школа

Обоснование необходимости технического перевооружения

В виду того, что котлоагрегаты в котельной №6, 8-я школа были введены в эксплуатацию в 1992, 1997 г. и к моменту модернизации выработают свой ресурс (эксплуатируются более 20 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и не является энергоэффективным (установлены котлоагрегаты КВТС-0,5 с низким КПД равным 79%), необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного меж отопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №6, 8-я школьная | 0,32 | 0,32 | - | - | 812 | 757 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом 8% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 0,36 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №6, 8-ая школа

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2019, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД |  |
| Оборудование |  |
| СМР и наладочные работы | 0,5/0,58 |
| Всего капитальные затраты | 0,5/0,58 |
| Непредвиденные расходы | 0,03/0,03 |
| НДС | 0,09/0,11 |
| Всего смета проекта | 0,62/72 |
| итого |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 2,02 млн. рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

### 4.3.11. Строительство новой котельной взамен котельной №3, ул. Товарная

Обоснование необходимости строительства:

В виду того, что котлоагрегаты в котельной №3, ул. Товарная эксплуатируются с 1996-2007 г. и к моменту модернизации выработают свой ресурс (эксплуатируются более 12-23 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и не является энергоэффективным (установлены котлоагрегаты КВТС-1 с низким КПД равным 69-78 %) необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.

Ввиду того, что здание котельной №3, ул. Товарная эксплуатируется более 35 лет (введено 1978 г.), мощность котельной более 4,0 Гкал/ч рекомендуется произвести строительство новой котельной взамен существующей.

По мере постройки новой котельной старая котельная будет закрыта.

Подключение вновь вводимой котельной планируется к существующим сетям с их частичной реконструкцией.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №3, ул. Товарная | 3,42 | 3,28 | 0,14 | - | 5829 | 4869 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом 12% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 4,0 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной №3, ул. Товарная

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2020, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД |  |
| Оборудование |  |
| СМР и наладочные работы | 5,6/7,1 |
| Всего капитальные затраты | 5,6/7,1 |
| Непредвиденные расходы | 0,3/0,4 |
| НДС | 1,1/1,3 |
| Всего смета проекта | 7,0/8,8 |

### 4.3.12. Строительство новой котельной взамен котельной №2, ул. Урицкого

Обоснование необходимости строительства:

В виду того, что котлоагрегаты в котельной №2 ул. Урицкого эксплуатируются с 1999-2005 г. и к моменту модернизации выработают свой ресурс (эксплуатируются более 15-21 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и не является энергоэффективным (установлены котлоагрегаты КВТС-1 с низким КПД равным 77,7-79,2 %) необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.

Ввиду того, что здание котельной №2, ул. Урицкого эксплуатируется более 43 лет (введено 1969 г.), мощность котельной порядка 4,0 Гкал/ч рекомендуется произвести строительство новой котельной взамен существующей.

По мере постройки новой котельной старая котельная будет закрыта.

Подключение вновь вводимой котельной планируется к существующим сетям с их частичной реконструкцией.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №2, ул. Урицкого | 3,4 | 3,4 | - | - | 6493 | 5589 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом 10% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 3,9 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной №2, ул. Урицкого

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2020, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД |  |
| Оборудование |  |
| СМР и наладочные работы | 5,6/7,74 |
| Всего капитальные затраты | 5,6/7,74 |
| Непредвиденные расходы | 0,3/0,41 |
| НДС | 1,1/1,47 |
| Всего смета проекта | 7,0/9,62 |

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №2, ул. Урицкого

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2020, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД |  |
| Оборудование |  |
| СМР и наладочные работы | 3,4/4,7 |
| Всего капитальные затраты | 3,4/4,7 |
| Непредвиденные расходы | 0,13/0,18 |
| НДС | 0,64/0,88 |
| Всего смета проекта | 4,17/5,76 |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 37,12 млн. рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

### 4.3.13. Строительство новой котельной взамен котельной РААЗ Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной

Обоснование необходимости строительства:

Причиной не соблюдения качественного теплоснабжения является то, что котельная РААЗ была введена в эксплуатацию в 1959 г. и к настоящему моменту выработала свой ресурс (эксплуатируется более 50 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено, а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает более чем в 4 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа).

Ввиду того, что котельная РААЗ имеет значительную мощность, ее быстрая реконструкция менее чем за 1 отопительный сезон не представляется возможной. В данном случае предлагается строительство четырех новых котельных, покрывающих полную нагрузку существующих потребителей. Новые котельные будут установлены по следующим адресам:

- 15-ый микрорайон;

- 16-ый микрорайон;

- 17-ый микрорайон;

- 34-ый микрорайон.

По мере постройки новых котельных теплоснабжение от старой котельной будет приостановлено.

Подключение вновь вводимой котельной планируется к существующим сетям с их частичной реконструкцией.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2024-2030 году.

необходимая проектируемая мощность котельных (с учетом 15% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов), а также стоимость строительства котельных приведены в следующей таблице.

| Источник теплоснабжения | Ориентировочная проектируемая мощность котельной, Гкал/ч | Ориентировочная стоимость строительства котельной «под ключ», млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| БМК-1 15-ый микрорайон | 41,0 | 86,478 |
| БМК-2 17-ый микрорайон | 0,045 | 75,037 |
| БМК-3 16-ый микрорайон | 2,0 | 63,454 |
| БМК-4 34-ый микрорайон | 0,8 | 55,036 |

Данное мероприятие планируется осуществить в 2024-2030 году.

На текущий период на котельной требуется  проведение мероприятий  по техническому перевооружению  опасного производственного объекта «Система теплоснабжения  г. Рославль (по замене клапана  в ГРП и модернизация существующей схемы химводоподготовки).

Срок проведения работ 2024 год.

Ориентировочные затраты на строительство пяти новых котельных взамен котельной ОАО «РААЗ АМО ЗИЛ»

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 8,5/8,9 |  |
| Оборудование | 98,3/103,4 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 56,5/62,3 |
| Всего капитальные затраты | 106,8/112,3 | 56,5/62,3 |
| Непредвиденные расходы |  | 3,3/3,6 |
| НДС | 19,2/20,2 | 10,8/11,9 |
| Всего смета проекта | 126,0/132,5 | 70,6/77,8 |
| ИТОГО | 196,6/210,3 |  |

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной ОАО «РААЗ АМО ЗИЛ»

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 5,6/5,9 |  |
| Оборудование | 43,7/46,0 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 54,5/60,1 |
| Всего капитальные затраты | 49,3/51,9 | 54,5/60,1 |
| Непредвиденные расходы |  | 2,1/2,3 |
| НДС | 8,9/9,3 | 10,2/11,2 |
| Всего смета проекта | 58,2/61,2 | 66,8/73,6 |
| ИТОГО | 125,0/134,8 |  |

Ввиду того, что данный вариант реконструкции является высоко затратным предлагается рассмотреть вопрос привлечения инвесторов для реализации данного мероприятия. В настоящий момент может быть заключен концессионный договор согласно ФЗ №115 "О концессионных соглашениях".  Итого затраты на строительство пяти котельных и частичную реконструкцию сетей составляет 345,1 млн. руб.

Остальные тепловые источники, являющиеся муниципальной/областной собственностью к расчетному периоду остаются без изменений.

Модернизация ведомственных теплоисточников выполняется за финансовые средства собственников и не может быть спланирован в рамках данной Схемы.