Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»

В городе Рославль запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пункт 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

В настоящий момент современные автоматизированные системы химводоподготовки типа комплексон в г. Рославль установлены лишь на котельной №4 (ул. Пушкина).

На остальных котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «СРТЭ», установлено одно- и двухступенчатое натрий катионирование (тип катионита сульфоуголь или смола). На данных котельных установки требуют постоянного присутствия персонала, что приводит к увеличению ФОТ.

Основные данные о химводоподготовке на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», а также ведомственных котельных

| Источник теплоснабжения | Химводоподготовка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип ХВП | Кол. фильтров | Тип катионита | Диаметр фильтра | Высота засыпки | Диаметр солерастворителя |
| 12-й микрорайон | Нат-кат 1ст. | 1 | сульфоуголь | 1500 | 1800 | 1000 |
|  |  | 1 | сульфоуголь | 1500 | 2000 |  |
| Ул. Урицкого | Нат-кат 1ст. | 2 | сульфоуголь | 700 | 2000 | 500 |
| Ул. Товарная | Нат-кат 1ст. | 2 | сульфоуголь | 700 | 2000 | 450 |
| ул. Пушкина | комплексон |  |  |  |  |  |
| 162-квартал | Нат-кат 1ст. | 2 | смола | 220 | 1400 | 450 |
| 8-ая школа |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Красина | Нат-кат 1ст. | 2 | сульфоуголь | 700 | 2000 |  |
|  | Нат-кат 2 ст. | 2 | сульфоуголь | 1500 | 2000 | 1000 |
| 6-я школа |  |  |  |  |  |  |
| 3-я школа |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Свердлова | Нат-кат 1ст. | 1 | сульфоуголь | 1500 | 2000 | 1500 |
|  |  | 1 | сульфоуголь | 1250 |  |  |
| Ул. Загородная | Нат-кат 1ст. | 2 | сульфоуголь | 1000 | 2000 | 1000 |
| Тубдиспансер | Нат-кат 1ст. | 2 | сульфоуголь | 700 | 2000 | 450 |
| Ул. Пайтерова | Нат-кат 1ст. | 2 | сульфоуголь | 700 | 2000 | 1000 |
| Ул. К. Маркса |  |  |  |  |  |  |
| п/я 100-6 |  |  |  |  |  |  |
| Рославль ЦРБ | Нат-кат 1ст. | 2 | смола | 220 | 1400 | 450 |
| ОАО «Рославльский ВРЗ» | Нат-кат 1ст. | 3 | сульфоуголь | 1500 |  |  |
|  | Нат-кат 2ст. | 3 | сульфоуголь | 1000 |  |  |
| ГУП я/о 100/6 | Нат-кат 1ст. | 2 | сульфоуголь | 1000 |  |  |
|  | Нат-кат 2ст. | 2 | сульфоуголь | 1000 |  |  |
| ООО «Смоленстепло» | Данные отсутствуют |  |  |  |  |  |

Котельная №1

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование и рег. № котла | Тип устройства | Год установки | Количество штук | Тех. характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность м3/час | Напор кгс/м2 |
| Фильтр | Na-катионит Д-34430 СБ | 1989 | 2 | 26,6 | 1500 |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 620 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 586 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,46 |
| железо общее | 0,25 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  | 26,6 |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры | Сульфоуголь СК1 Д-34430 СБ |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  | 1раз в неделю |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  | 5,7т |
| Материал СМ20 |  | Тип |
| диаметр, м |  | 1,5 |
| высота загрузки ,м |  | 2 |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели (ГВС)

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |
| ВВП273*410 | 6 | 65 |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 177,84 |
| объем подпитки, м3/час | 0,46 |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) | нет |

Котельная №2

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объем м3 | Поверхность м2 |
| Фильтр | Д |  |  |  |  |  |  |
| Na-катионитовый | 34430СБ | 1976 | 2 | 3,8 | 700 | 0,55 | 0,385 |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 680 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 740 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,25 |
| железо общее |  |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  | 3,8 |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры | СК1 Na-катионитовый |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  | 3 раз в неделю |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  | 3,6 |
| Материал СМ20 |  | Тип ст 20Д34430СБ |
| диаметр, м |  | 0,7 |
| высота загрузки ,м |  | 2 |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели (ГВС)

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 96,6 |
| объем подпитки, м3/час | 0,24 |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) |  |

Котельная №3

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объем м3 | Поверхность м2 |
| Фильтр | Д |  |  |  |  |  |  |
| Na-катионитовый | 34430СБ | 1978 | 2 | 3,8 | 700 | 0,55 | 0,385 |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 689 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 740 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,19 |
| железо общее | 0,25 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  | 3,8 |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры | СК1 Д-34430СБ |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  | 3раза в неделю |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  | 4 |
| Материал СМ20 |  | Тип Д34430СБ |
| диаметр, м |  | 0,7 |
| высота загрузки ,м |  | 2 |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |
| Пароводяной 325-4000 | 4 |  |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 83,2 |
| объем подпитки, м3/час | 0,208 |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) |  |

Котельная №4

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объем м3 | Поверхность м2 |
| Автоматический дозатор комплексонов | АДК-0,8 | 2004 | 1 | 1500 |  | 0,03 |  |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 700 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 576 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 1 |
| железо общее | 0,25 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры |  |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  |  |
| Материал СМ20 |  |  |
| диаметр, м |  |  |
| высота загрузки ,м |  |  |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 42,4 |
| объем подпитки, м3/час | 0,11 |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) |  |

Котельная №5

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объем м3 | Поверхность м2 |
| Водоподготовка с автоматическим блоком управления | 9000 | 2005 | 2 | 4 | 450 | 0,075 |  |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 740 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 620 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,45 |
| железо общее | 0,3 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры | Ку-2/8 смола |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  | 3раза в неделю |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  | 1,7 |
| Материал СМ20 |  |  |
| диаметр, м |  | 0,45 |
| высота загрузки ,м |  |  |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |
| Пароводяной 325-4000 | 4 |  |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | Закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 181,4 |
| объем подпитки, м3/час | 0,45 |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) |  |

Котельная №6 (средняя школа №8)

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объем м3 | Поверхность м2 |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 620 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 586 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,5 |
| железо общее | 0,25 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры |  |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  |  |
| Материал СМ20 |  |  |
| диаметр, м |  |  |
| высота загрузки ,м |  |  |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |
| Пароводяной 325-4000 | 4 |  |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 8,83 |
| объем подпитки, м3/час | 0,5 |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) |  |

Котельная №7

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объем м3 | Поверхность м2 |
| Фильтр | Д |  |  |  |  |  |  |
| Na-катионитовый | 34430СБ | 1982 | 2 | 26600 | 1500 | 3,44 | 1,72 |
|  |  |  | 2 | 6000 | 700 | 0,769 | 0,385 |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 540 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 480 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,37 |
| железо общее | 0,25 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  | 26,6/6,0 |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры | СК1 4 |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  | 1раз в 2 недели |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  | 1раз в 3 месяца |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  | 22 |
| Материал СМ20 |  | Тип Д34430СБ |
| диаметр, м |  | 1,5/ 0,7 |
| высота загрузки ,м |  | 2 |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |
| ВВП100-4000 | 4 | 60 |
| ВВП100-2000 | 4 | 60 |
| 0,80СМ 34588-68 |  |  |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 148 |
| объем подпитки, м3/час | 0,37 |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) |  |

Котельная №9 (средняя школа №6)

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Тех. характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объём м3 | Поверхность м2 |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 620 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 586 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,017 |
| железо общее | 0,25 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры |  |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  |  |
| Материал СМ20 |  | Тип |
| диаметр, м |  |  |
| высота загрузки ,м |  |  |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 6,9 |
| объем подпитки, м3/час | 0,017 |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) |  |

Котельная №10

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Тех. характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объём м3 | Поверхность м2 |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 720 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 606 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч |  |
| железо общее | 0,25 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры |  |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  |  |
| Материал СМ20 |  | Тип |
| диаметр, м |  |  |
| высота загрузки ,м |  |  |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 3,5 |
| объем подпитки, м3/час | 0,0087 |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) |  |

Котельная №11

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объем м3 | Поверхность м2 |
| фильтр |  |  |  |  |  |  |  |
| Na-катионитовый | Д34430 СБ | 1989 | 1 | 26600 | 1500 | 3,44 | 1,72 |
|  |  |  | 1 | 11850 | 1000 | 1,58 | 0,79 |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 720 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 586 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,27 |
| железо общее | 0,25 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  | 26,6 11,85 |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры | СК1 Д=34430СБ |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  | 2раз в неделю |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  | 11,9 |
| Материал СМ20 |  | Тип Д34430СБ |
| диаметр, м |  | 1,5/1,0 |
| высота загрузки ,м |  | 2 |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |
| ВВП-114х4000 | 5 | 65 |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 105,27 |
| объем подпитки, м3/час | 0,27 |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) |  |

Котельная №12

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объем м3 | Поверхность м2 |
| Фильтр |  | 1991 | 2 | 11850 | 1000 | 1,58 | 0,79 |
| Na-катионитовый |  |  |  |  |  |  |  |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 686 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 740 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,004 |
| железо общее |  |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН | 7,49 |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  | 11,85 |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры | СК-1 Д-34430СБ |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  | 1раз в неделю |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  | 2,5 |
| Материал СМ20 |  | Тип |
| диаметр, м |  | 1,0 |
| высота загрузки ,м |  | 2 |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |
| ПВП-273*2000 | 2 | 60 |
| 40ст34588-68 |  |  |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 |  |
| объем подпитки, м3/час |  |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) |  |

Котельная №13

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объем м3 | Поверхность м2 |
| Фильтр |  |  |  |  |  |  |  |
| NA-катионитовый | Д-34430 СБ | 1990 | 2 | 3,8 | 700 | 0,769 | 0,385 |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 700 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 560 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,02 |
| железо общее | 0,25 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН | 7,49 |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  | 6,0 |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры | СК-1 Д34430СБ |
| 1-я ступень |  | Na-катионитовый |
| количество регенерацией в сутки |  | 1раз в неделю |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  | 0,8 |
| Материал СМ20 |  | Тип Д34430 СБ |
| диаметр, м |  | 0,7 |
| высота загрузки ,м |  | 2 |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |
| Ёмкие пароводяные |  |  |
| Горизонтальные | 2 | 65 |
| Подогреватели3077 |  |  |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 5,03 |
| объем подпитки, м3/час | 0,02 |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) |  |

Котельная №14

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объем м3 | Поверхность м2 |
| Фильтр | Д-34430 |  |  |  |  |  |  |
| Na-катионитовый | СБ | 1994 | 2 | 3,8 | 700 | 0,769 | 0,385 |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 620 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 586 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,2 |
| железо общее | 0,25 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  | 6,0 |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры | СК-1 Д-34430СБ |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  | 1раз в неделю |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  | 2раза в неделю |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  | 1,9 |
| Материал СМ20 |  | Тип |
| диаметр, м |  | 0,7 |
| высота загрузки ,м |  | 2 |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 44,4 |
| объем подпитки, м3/час | 0,2 |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) |  |

Котельная №17

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объем м3 | Поверхность м2 |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 680 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 580 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,015 |
| железо общее | 0,25 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры |  |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  |  |
| Материал СМ20 |  | Тип |
| диаметр, м |  |  |
| высота загрузки ,м |  |  |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 5,03 |
| объем подпитки, м3/час | 0,015 |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) |  |

Котельная №30, я/о 100/6

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объем м3 | Поверхность м2 |
| Автоматический дозатор комплексонов | АДК-08 | 2007 | 1 |  |  | 30 литров |  |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 740 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 586 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч |  |
| железо общее | 0,24 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры |  |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  |  |
| Материал СМ20 |  |  |
| диаметр, м |  |  |
| высота загрузки ,м |  |  |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |
| ВВП-100 | 4 |  |
| Ост34588-68 |  |  |
| 273*4000 |  |  |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | Закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 35,79 |
| объем подпитки, м3/час | 0,08 |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) |  |

Котельная №31, Рославльское ММУ ЦРБ

Котельно-вспомогательное оборудование

( химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность т/час | Диаметр мм | Объем м3 | Поверхность м2 |
| Система водоподготовки с автоматическим блоком управления 9000 | LM 3 FM(TW) | 2008 | 2 | 4 | 450 |  |  |

Источник водоснабжения водогрейная часть

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 680 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 586 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч | 0,08 |
| железо общее |  |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Предочистка (коагуляция, отстаивание, фильтрование, известковое умягчение)

тип

Химводоочистка

| производительность, м3/ч |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| тип | катиониты всего фильтры | Ку-2/8 автоматическим блоком управления 9000 |
| 1-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  | 2 |
| 2-я ступень |  |  |
| количество регенерацией в сутки |  |  |
| годовой расход реагента для регенерацией, т |  | 0,9 |
| Материал СМ20 |  |  |
| диаметр, м |  | 450 |
| высота загрузки ,м |  | 2 |

Иной способ обработки воды

тип

Водоподогреватели подпиточной (питательной) воды

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |

## Сетевые водоподогреватели

| тип | кол-во | температура после водонагревателей, 0С |
| --- | --- | --- |
| 3077 №2,5 | 4 |  |

Сеть (открытая/закрытая)

| открытая | закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 36,7 |
| объем подпитки, м3/час | 0,08 |
| Возврат конденсата (есть/нет, %) |  |

Котельная ОАО «Рославльского ВРЗ »

водоподготовка: натрий - катионитные фильтры: I ступень -3 шт. (d= 1500 мм). II ступень 3шт. (d = 1000 мм), механические фильтры - 3шт. (d = 2000 мм), фильтры горячего водоснабжения -2шт. (d= 1000мм).

Число регенераций натрий-катионитных фильтров I ст. - 5 раз в сутки. Число регенераций натрий-катионитных фильтров II ст. - 2 раза в сутки. Число регенераций механических фильтров

-	2 раза в 7 дней. Число регенераций фильтров горячего водоснабжения 2 раза в сутки.

Котельная ГУП ЯО 100/6 ГУИН Минюста России по УИН Смоленской области

- водоподготовка: натрий-катионитные фильтры: I ступень - 2шт. (d = 1000 мм), II ступень - 2шт. (d= 1000 мм).

Число регенераций натрий-катионитных фильтров I ст. -до 3-х раз в сутки. Число регенераций натрий-катионитных фильтров II ст.

Перспективный баланс теплоносителя на расчетный период для подпитки тепловой сети в номинальном и аварийном режимах

| Наименование теплоисточника | Показатели при перспективных тепловых нагрузках |  |  | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Резерв (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Нормативная производительность ВПУ, м3/ч (без учета пускового заполнения) |  |  |
| Котельная №1 | 0,460 | 3,557 | 0,445 | 26,600 | 26,155 |
| Котельная №2 | 0,250 | 1,932 | 0,242 | 3,800 | 3,559 |
| Котельная №3 | 0,190 | 1,664 | 0,208 | 3,800 | 3,592 |
| Котельная №4 | 1,000 | 0,848 | 0,106 | 0,000 | -0,106 |
| Котельная №5 | 0,450 | 3,628 | 0,454 | 4,000 | 3,547 |
| Котельная №6 | 0,500 | 0,177 | 0,022 | 0,000 | -0,022 |
| Котельная №7 | 0,370 | 2,960 | 0,370 | 26,600 | 26,230 |
| Котельная №9 | 0,017 | 0,138 | 0,017 | 0,000 | -0,017 |
| Котельная №10 | нет данных | 0,070 | 0,009 | 0,000 | -0,009 |
| Котельная №11 | 0,270 | 2,105 | 0,263 | 26,600 | 26,337 |
| Котельная №12 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 11,850 | 11,850 |
| Котельная №13 | 0,020 | 0,101 | 0,013 | 6,000 | 5,987 |
| Котельная №14 | 0,200 | 0,888 | 0,111 | 6,000 | 5,889 |
| Котельная №17 | 0,015 | 0,101 | 0,013 | 0,000 | -0,013 |
| Котельная №30 | нет данных | 0,716 | 0,089 | 0,000 | -0,089 |
| Котельная №31 | 0,080 | 0,734 | 0,092 | 4,000 | 3,908 |
| Котельная ОАО «Рославльский ВРЗ» | 0,223 | 1,787 | 0,223 | нет данных | -0,223 |
| 5 Котельных вместо РААЗ | 2,287 | 18,292 | 2,287 | 0,000 | -2,287 |
| Всего | 6,336 | 39,697 | 4,962 | 119,250 | 114,288 |

Данные по производительности и фактической подпитке по остальным котельным не были представлены.

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок в номинальном и аварийном режимах в сравнении с существующей производительностью химводоподготовки приведены в таблице.

Результатом использования в котловой системе воды низкого качества (нестабильной, химически агрессивной) являются коррозионные и накипеобpазовательные процессы. Эксплуатация котловых систем при использовании такой воды опасна с точки зрения техногенных рисков и экономически нецелесообразна. Гарантия производителей котельного оборудования не распространяется на случаи, связанные с использованием в котлах неочищенной и неправильно подготовленной воды.

В виду того, что большинство котельных находится в неудовлетворительном состоянии (котлы изношены, имеют низкий КПД, неэффективное основное и вспомогательное оборудование) в перспективе до 2027 года, котельные, находящиеся в собственности/аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго", должны быть реконструированы. В процессе модернизации предполагается не только полная замена котельного оборудования (установка новых энергоэффективных котлоагрегатов с КПД не ниже 92%), но и установка современных водоподготовительных установок.

В процессе реконструкции котельных предлагается рассмотреть вопрос о создании закрытого котлового контура от данных котельных (установка теплообменного аппарата, разграничивающего контуры котельной и тепловых сетей). Закрытый котловой контур позволит поддерживать качество котловой воды на высоком уровне, что положительно скажется на состоянии теплообменных поверхностей котлоагрегатов, позволит минимизировать подпитку, а тем самым сократить расход реагентов на ХВО, а также гидравлически разграничить контур тепловой сети и котельной.

Для современных котельных величина расхода воды на подпитку обычно не превышает 1,5 м3/час.

Качество котловой питательной и подпиточной воды для реконструируемых котельных должно быть регламентировано соответствующими документами или требованиями фирм-производителей котлов.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ГОСТ 20995-75. Котлы паровые стационарные с давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. РД 34.501-95.

- Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля. РД 24.031.120-92.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03 и др.

Оборудование химводопoдготовки должно обеспечивать непрерывную подпитку водогрейного контура, а рабочий расход подготовленной воды может изменятся в широком диапазоне и определяется для каждой котельной индивидуально. В основном схема подготовки воды состоит из нескольких этапов: механической фильтрации, умягчения, или комплексной очистки на 1-ой ступени, и умягчения на 2-ой ступени, завершающихся корректировкой pН и деаэpацией.

Химическая водоочистка для водогрейных котлов

Системы с водогрейным котлом относятся к системам закрытого типа. В таких системах не допускается изменение состава воды.

Закрытая система пополняется химически очищенной водой один раз, не требуя постоянной подпитки. Неправильное обслуживание и протечки в трубопроводах являются причиной потери воды. При правильной эксплуатации водогрейные контуры следует пополнять химочищенной водой непосредственно перед началом отопительного сезона, раз в год. Система химвoдоочистки в бытовом водогрейном котле предусматривает использование холодного и горячего водоснабжения.

Обязательным требованием к воде во всех типах котлов является отсутствие взвешенных примесей и окраски. Для отопительных установок с установленными рабочими температурами до 100°С большинство производителей используют упрощённые требования к качеству воды, ограничивающие только уровень общей жёсткости.

Для отопительных установок с допустимой температурой нагрева более 100°С рекомендуется использование умягчённой или деминеpализованной воды.

Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах каpтриджного или сетчатого типа. Выбирая механический фильтр, необходимо соблюдать условие – рейтинг фильтрации не выше 100 мкм, в ином случае увеличивается вероятность попадания примесей в питательную воду или систему химводоoчистки. Цена механических сетчатых фильтров изначально выше картpиджных, однако эксплуатация этих фильтров дешевле, также допускается работа в автоматическом режиме.

Для коррекции жёсткости воды используют системы умягчения, основанные на применении сильнoкислотных катионитов в натриевой форме. Материалы способствуют поглощению катионов кальция и магния, обуславливающие показатели жёсткости воды, взамен образуется эквивалентное количество ионов натрия, которые препятствуют образованию нерастворимых соединений.

Для водогрейных котлов мощностью 500–1000 кВт обычно применяют реагенты внутрикотловой обработки воды. Подобный подход предполагает наличие нескольких дозировочных станций для тщательного приготовления растворов и постоянного контроля за концентрацией дозируемых веществ в котловой воде. В основе современной внутpикотловой обработки воды заключается применение комплексных реагентов, которые способствуют защите котловой системы и дозируются в сравнительно небольших количествах. При этом контроль дозирoвок заключается только в измерении показателей pН котловой воды.

В случае промышленных водогрейных котлов допускается применение как физических методов деаэpации и корректировки рН (вакуумные деаэpатoры), так и химических (дозирование реагентов).

Т.о. на вновь проектируемых котельных предлагается:

1). Установка автоматизированной системы умягчения воды

Работа системы умягчения полностью автоматизирована и исключает постоянное присутствие обслуживающего персонала.

Автоматический смягчитель воды представляет собой пластиковый корпус с управляющим блоком и баком для приготовления и хранения регенерирующего раствора. Жесткая вода, поступая в фильтр, проходит через слой засыпки из высококачественной ионообменной смолы. При этом происходит изменение химического состава растворенных солей за счет замены ионов кальция и магния на ионы натрия, которыми насыщена смола. В момент, когда поглощающая способность смолы снижается до определенного уровня, блок управления автоматически начинает цикл регенерации.

Периодичность регенерации определяется количеством воды, которое может пройти через умягчитель до его полного истощения, и рассчитывается с учетом множества факторов, таких как параметры смолы, качество воды, величины ее расхода и т.д. Сигнал на начало регенерации в управляющий блок подается специальным расходомером. Непосредственно восстановление свойств ионообменной смолы осуществляется при подаче в фильтр водного раствора высокоочищенной поваренной соли (NaCl) за счет обратного замещения накопленных в смоле ионов кальция и магния на ионы натрия. Затем все загрязнения вымываются из фильтра в дренаж.

В зависимости от размеров умягчителя цикл регенерации/промывки может продолжаться до 2-3 часов. Во время регенерации разбор воды производить не рекомендуется, так как на выход будет поступать неумягченная вода. Именно по этой причине большинство одиночных систем (состоящих из одного фильтра с одним блоком управления) запрограммированы таким образом, чтобы регенерация производилась только в ночное время.

Однако существует множество применений, где критичным фактором является непрерывность процесса разбора воды. Поэтому в зависимости от величины расхода, которую необходимо обеспечить, и режима эксплуатации умягчительной установки применяют несколько схем построения системы.

Современные синтетические смолы чрезвычайно надежны и долговечны, позволяют работать на высоких скоростях потоков, благодаря чему находят применение в системах с высокой производительностью. Срок службы смолы может достигать 6 — 8 лет в зависимости от качества исходной воды (и, как следствие, от количества фильтро-циклов).

2).Установка комплексонатного дозирования

Введение в воду комплексонов (дозирование комплексонов) способствует снижению скорости коррозии металлических труб и поверхностей, контактирующих с водой. Комплексоны способны физико-химически адсорбироваться на поверхности металла с образованием поверхностных адсорбционных комплексов, а также физически сорбироваться, встраиваясь в двойной электрический слой. Дозирование комплексонов является во многих случаях наиболее экономически оправданной технологией обработки воды с целью снижения скорости коррозии металлов. Дозатор комплексонов может быть как электронным (насос-дозатор), так и механическим, работающим от протока обрабатываемой воды.

При дозировании комплексонов в незначительных дозах в жёсткую воду или в водопроводную магистраль с уже сформировавшимися минеральными отложениями наблюдается постепенное разрушение отложений накипи, минеральных солей и продуктов коррозии. Это объясняется не химическими процессами комплексообразования, а перестройкой кристаллической решётки карбоната кальция из тригональной (кальцит) в ромбическую (арагонит), а также эффектом Ребиндера - расклинивающим действием молекул, адсорбированных в микро- и мезопорах отложений. Вследствие этих процессов отложения накипи и продуктов коррозии в присутствии комплексонов постепенно разрушаются и переходят в коллоидный раствор или взвесь, легко удаляемую циркулирующей водой.

Химическая водоочистка для паровых котлов

В паровом котле, в отличие от водогрейного, проходит непрерывный процесс испарения воды. При этом потери пара в парогенеpаторных системах неизбежны, поэтому происходит постоянное их восполнение за счёт химoчищенной воды. Примеси, поступающие в котёл вместе с химoчищеннoй водой, постепенно накапливаются, следовательно, происходит постоянное увеличение солесодержания воды в котле. Для предотвращения пересыщения котловой воды производится замещение её части химочищеннoй водой за счёт непрерывной и периодической продувок. Таким образом, возникает необходимость пополнения контура химочищеннoй воды в объёме, необходимом для компенсации потерь пара и продувочной воды. При высоких показателях качества очищенной воды происходит снижение концентрации примесей вносимых в систему и уменьшения величины продувки, способствуя увеличению качества пара и снижения расходов энергоносителя.

К воде, используемой в системах с паровым котлом, предъявляются наиболее жёсткие требования. Принято выделять две группы требований, соответствующих котловому и питательному типам воды. При выборе схемы подготовки воды немаловажным критерием является величина непрерывной продувки котла, которая является расчетной и зависит от показателей качества химoчищенной воды, типа котла и доли возврата конденсата. Показатели непрерывной продувки котла регламентируются СНиПoм (строительные нормы и правила) на котельные установки.

Решение о выборе схемы для подготовки воды принимают в зависимости от расчетной величины продувки и минерализации исходной воды:

при низкой минерализации исходной воды используют двухстадийные системы комплексной очистки и умягчения, по аналогии со схемой водоподготовки для промышленного водогрейного котла;

в случае высокой минерализации воды необходимо применение комбинированной технологии, сюда входит стадия умягчения или комплексная очистка и обратноoсмoтическая деминеpализация.

В противном случае необходимо использовать схему с двухступенчатым умягчением. Следует учитывать, что увеличение величины непрерывной продувки повышает расходы на нагрев воды, вследствие чего происходит увеличение расходов природного газа и затрат на подготовку воды. Кроме того, высокая непрерывная продувка требует больших вложений, в том числе и на компоненты парового котла. Более выгодной по сравнению с химводоподгoтовкой, с экономической точки зрения, является схема глубокого умягчения с деминеpализaцией.

При расчетах более высокие вложения в деминеpализaцию полностью окупаются по истечении одного года. Для деминеpализaции и/или снижения щёлочности питающей воды, а также очистки воды от хлористых примесей применяются технологии обратного осмоса. В основе этих технологий лежит использование специальных мембранных элементов, позволяющих проводить разделение очищаемой воды на пеpмеaт (очищенную воду) и концентрат (воду с содержанием сконцентрированных примесей). Разделение воды происходит на полупроницаемой мембране, находящейся внутри мембранного модуля, при избыточном давлении, создаваемом насосом системы. Технология обратного осмоса является физическим безpеaгентным методом получения высокочистой воды при низких эксплуатационных расходах.