Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Содержание раздела:

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	15

2.1.1. Описание котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»	15

2.1.2. Описание муниципальных, федеральных, ведомственных котельных	57

2.1.2.1. Котельная на балансе ОАО «Рославльский ВРЗ»	58

2.1.2.2. Котельная на балансе ГУП ЯО 100/6 ГУИН Минюста России по УИН Смоленской области	59

2.1.2.3. Котельная в аренде ООО «Смоленсктепло»	62

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия централизованных  источников тепловой энергии	67

2.3. Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников	78

2.4. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников	79

2.5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	81

# 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

# 2.1.1. Описание котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

На котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 55,71% котлов – котлы КВТС-1, которые на данный момент морально и физически устарели. КПД котлов КВТС-1 составляет по паспортным данным 76%, однако фактически редко превышает 60-65%, что приводит к высокому уровню ресурсопотребления, росту затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.

Диаграмма марок котлов, установленных на котельных, находящихся в собственности или в аренде ООО «СРТЭ» г Рославль.

На диаграмме, представленной ниже, приведены данные, отражающие года ввода котельных (находящихся в собственности или в аренде ООО «СРТЭ») г. Рославль.

Диаграмма сроков ввода котельных, находящихся в собственности или в аренде ООО «СРТЭ» г Рославль.

Из диаграммы видно, что лишь 6 котельных из 16 не выработали свой нормативный срок службы (по состоянию на 2013 год).

Остальные 10 уже выработали нормативный, паспортный срок службы и к настоящему моменту уже не отвечают современным требованиям к автоматизации, безопасности и энергоэффективности.

Абсолютное большинство котельных не имеют автоматики регулирования, на котлах установлена только автоматика безопасности, что также снижает эффективность работы котельных.

Из анализа вышеприведенных диаграмм видно, что установленная мощность значительно превышает присоединенную тепловую нагрузку потребителей. Так завышение установленной мощности по котельным №5, №14 и №17 по отношению к присоединенной составляет 1,5 – 2,0 раза. По котельным №1, №2, №3, №11, №30 завышение установленной мощности по отношению к присоединенной составляет 2,0 - 3,0 раза. Завышение установленной мощности по отношению к присоединенной по котельным №4, №6, №7, №9, №12, №13 и №31 составляет 3,0 – 4,0 раз. Завышение установленной мощности по отношению к присоединенной по котельной №10 составляет более 8 раз, что приводит к повышенным тепловым потерям. Следствием этого, являются большие удельные расходы электроэнергии на выработку тепловой энергии, тепла на собственные нужды котельной, оплату труда, расходов на ремонт, амортизацию, топливо и др.

Завышение установленной мощности оборудования по отношению к присоединенной ведет к перерасходу ТЭР (электрической энергии и природного газа) ввиду невозможности уменьшения мощности горелок в летний период (в период потребления тепловой энергии лишь на нужды ГВС), повышенной мощности насосов, рассчитанных на перекачку установленного расхода тепловой энергии (превышающего фактический). Диаметр трубопроводов тепловой сети, подключенных к котельным, запроектирован на транспортировку расхода тепловой энергии превышающего фактический. Данный факт приводит к повышенным тепловым потерям в окружающую среду в виду увеличения площади трубопроводов.

Диаграммы установленной мощности котельных, находящиеся в собственности или в аренде ООО «СРТЭ» г Рославль.

Котельная №1

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500 12 микрорайон, г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 12,5 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - сталь , высота – 33,8 м, диаметр – 800 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1974

Персонал (численность): 8

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | Водомер |  |  |
|  | СВТ-100 ВСКМ30/50 |  |  |
| Учёт расхода подпиточной воды | СКБ-40 |  | 1 |
| Учет расхода горячей воды | ВСКМ30/50 |  |  |
| Учет расхода газа | СГ16М-400 |  |  |
| Учет расхода тепловой энергии | Нет |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | САУЧ-11672М №805412 | К=60 | 1 |
| Учет расхода топлива | нет |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 Рославль | ГВС | Надземная | 57 | 57 | 209,2 | 209,2 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | ГВС | Надземная | 133 | 133 | 132 | 132 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | ГВС | Надземная | 159 | 159 | 93 | 93 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | ГВС | Надземная | 76 | 76 | 81,8 | 81,8 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | ГВС | Надземная | 89 | 89 | 581 | 581 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | ГВС | Надземная | 108 | 108 | 45 | 45 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | ГВС | Надземная | 48 | 48 | 23,5 | 23,5 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | ГВС | Подземная:канальная | 76 | 76 | 85 | 85 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | ГВС | Подземная:канальная | 48 | 48 | 15 | 15 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 33 | 33 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | ГВС | Подземная:канальная | 89 | 89 | 409 | 409 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | ГВС | Подземная:канальная | 133 | 133 | 151 | 151 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Надземная | 273 | 273 | 45 | 45 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 19 | 19 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 6,2 | 6,2 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 135,2 | 135,2 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 553 | 553 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Надземная | 48 | 48 | 9,5 | 9,5 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 505,3 | 505,3 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 15 | 15 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 45 | 45 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 39 | 39 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 279 | 279 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 10 | 10 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 317 | 317 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 219 | 219 | 307 | 307 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 26 | 26 | до 1990г. |
| Котельная №1 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 273 | 273 | 75 | 75 | до 1990г. |

Котельная №2

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500, ул. Урицкого, г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 5,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - сталь , высота – 21,5 м, диаметр – 700 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1976

Персонал (численность): 4

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | ВТГ-80 |  | 1 |
|  | СТВГ-1-65 |  | 1 |
| Учет расхода горячей воды | ВСУКМ16/40 |  |  |
| Учёт расхода подпиточной воды | ВСКМ-90-50 |  | 1 |
| Учет расхода газа | СГ-16М-250 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | Эл. Счётчик |  | 2 |
|  | №790541 | К=40 |  |
| Учет расхода топлива | №114162 | К=40 |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 102,5 | 102,5 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Надземная | 219 | 219 | 64,3 | 64,3 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 20 | 20 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Надземная | 32 | 32 | 3 | 3 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Надземная | 133 | 133 | 56,5 | 56,5 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 60,5 | 60,5 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 35 | 35 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Надземная | 133 | 133 | 133 | 133 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 168,3 | 168,3 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 63 | 63 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 248 | 248 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Надземная | 48 | 48 | 30 | 30 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 63 | 63 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 21 | 21 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 48 | 48 | 19 | 19 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 325 | 325 | 24 | 24 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 273 | 273 | 40 | 40 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 219 | 219 | 218,9 | 218,9 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 7 | 7 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 99 | 99 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 27 | 27 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 344,5 | 344,5 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 138,5 | 138,5 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 175,5 | 175,5 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 25 | 25 | до 1990г. |
| Котельная №2 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 79 | 79 | до 1990г. |

Котельная №3

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500, ул. Товарная, г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 6,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - сталь , высота – 23,3 м, диаметр – 700 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1978

Персонал (численность): 8

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | ВСКМ16/40 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды | СКБ-40 |  | 1 |
| Учет расхода горячей воды |  |  |  |
| Учет расхода газа | СГ16М-400 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | Эл/счётчик | К=40 | 1 |
|  | №133417 |  |  |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Надземная | 219 | 219 | 3 | 3 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Надземная | 48 | 48 | 0,5 | 0,5 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 61 | 61 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 107 | 107 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 2,5 | 2,5 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 429 | 429 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 4 | 4 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Подземная:бесканальная | 219 | 219 | 225 | 225 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 287,5 | 287,5 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 48 | 48 | 6 | 6 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 199 | 199 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 261 | 261 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 272 | 272 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 60 | 60 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 48 | 48 | 6 | 6 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 219 | 219 | 17 | 17 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 103 | 103 | до 1990г. |
| Котельная №3 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 80 | 80 | до 1990г. |

Котельная №4

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500, ул. Пушкина, г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 4,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - сталь , высота – 31,8 м, диаметр – 500 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1976

Персонал (численность): 4

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | СВТ-80 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учет расхода горячей воды |  |  |  |
| Учет расхода газа | СГ16М-100 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | Эл. счётчик | К=10 | 1 |
|  | №615908 |  |  |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 Рославль | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 371 | 371 | до 1990г. |
| Котельная №4 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 53 | 53 | до 1990г. |
| Котельная №4 Рославль | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 61 | 61 | до 1990г. |
| Котельная №4 Рославль | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 184 | 184 | до 1990г. |
| Котельная №4 Рославль | Отопление | Надземная | 133 | 133 | 309 | 309 | до 1990г. |
| Котельная №4 Рославль | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 15 | 15 | до 1990г. |
| Котельная №4 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 109 | 109 | до 1990г. |
| Котельная №4 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 68 | 68 | до 1990г. |
| Котельная №4 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 2 | 2 | до 1990г. |
| Котельная №4 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 4 | 4 | до 1990г. |

Котельная №5

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500, 162-й кв., г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 9,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - сталь , высота – 31,8 м, диаметр – 500 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 2004

Персонал (численность): 4

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды |  |  |  |
| Учёт расхода подпиточной воды | СТВГ-1-80 |  | 1 |
| Учет расхода горячей воды |  |  |  |
| Учет расхода газа |  |  |  |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | Эл. счётчик |  |  |
|  | №190326 | К=40 | 2 |
|  | №196589 | К=40 |  |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 600 | 600 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Надземная | 219 | 219 | 381 | 381 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Надземная | 32 | 32 | 13 | 13 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 148 | 148 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Надземная | 325 | 325 | 1 | 1 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 377 | 377 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Надземная | 133 | 133 | 231,4 | 231,4 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 98 | 98 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 100,5 | 100,5 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Надземная | 48 | 48 | 61 | 61 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 127 | 127 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 2 | 2 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 12 | 12 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 84 | 84 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 140 | 140 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 525 | 525 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 56 | 56 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 41 | 41 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 219 | 219 | 478 | 478 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 48 | 48 | 18 | 18 | до 1990г. |
| Котельная №5 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 29,5 | 29,5 | до 1990г. |

Котельная №6 (средняя школа №8)

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500, 1-й Брянский пер., г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 1,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - сталь , высота – 21,4 м, диаметр – 500 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1974

Персонал (численность): 4

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | СВТ-50 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учет расхода горячей воды |  |  |  |
| Учет расхода газа | RV6-G-25 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | САУН11672 | К=6 | 1 |
|  | №190715 |  |  |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 3 | 3 | до 1990г. |
| Котельная №6 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 94 | 94 | до 1990г. |

Котельная №7

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500, ул. Красина, г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 7.95 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - кирпич , высота – 30 м, диаметр – 1200 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1982

Персонал (численность): 8

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | ВТГ-80 |  | 1 |
|  | СТВГ-1-65 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды | ВМХ-50 |  | 1 |
| Учет расхода горячей воды | ВСУКМ16/40 |  |  |
| Учет расхода газа | СГ-16М-250 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | Эл. Счётчик |  | 1 |
|  | №654150 |  |  |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 72,2 | 72,2 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Надземная | 32 | 32 | 15 | 15 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 54,5 | 54,5 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Надземная | 48 | 48 | 48,5 | 48,5 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 326,5 | 326,5 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 522 | 522 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 149,5 | 149,5 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Надземная | 219 | 219 | 505 | 505 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 3 | 3 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 266,8 | 266,8 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 143 | 143 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 144 | 144 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 48 | 48 | 4 | 4 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 219 | 219 | 42 | 42 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 10 | 10 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 259 | 259 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 194 | 194 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 33 | 33 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 145 | 145 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 48 | 48 | 11 | 11 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 30 | 30 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 160 | 160 | до 1990г. |
| Котельная №7 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 31 | 31 | до 1990г. |

Котельная №9 (средняя школа №6)

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500, ул. Ленина, г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 1,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - сталь , высота – 31,8 м, диаметр – 400 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1987

Персонал (численность): 4

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | СВТ-50 |  |  |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учет расхода горячей воды |  |  |  |
| Учет расхода газа | РГ-100 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии | UTS |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | САУН11672M |  | 1 |
|  | №49008 |  |  |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 22 | 22 | до 1990г. |
| Котельная №9 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 25 | 25 | до 1990г. |
| Котельная №9 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 5 | 5 | до 1990г. |

Котельная №10

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500, ул. Горького, г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 1,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - сталь , высота – 31,8 м, диаметр – 400 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1987

Персонал (численность): 4

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | ВСК-90-10/32 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учет расхода горячей воды |  |  |  |
| Учет расхода газа | РГ-100 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии | UTS |  | 1 |
| Учет расхода электроэнергии | САУН11672M |  | 1 |
|  | №163963 |  |  |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 Рославль | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 38 | 38 | до 1990г. |
| Котельная №10 Рославль | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 14 | 14 | до 1990г. |

Котельная №11

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500, ул. Свердлова, г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 4,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - сталь , высота – 22 м, диаметр – 500 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1989

Персонал (численность): 4

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | СВТ-80 |  | 1 |
|  | СВТ-32 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды | ВСКМ-90-30 |  | 1 |
| Учет расхода горячей воды |  |  |  |
| Учет расхода газа | СГ16М-100 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | Эл.счётчик |  |  |
|  | №722638 |  | 1 |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 Рославль | ГВС | Надземная | 57 | 57 | 115 | 115 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | ГВС | Надземная | 89 | 89 | 125 | 125 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | ГВС | Надземная | 48 | 48 | 5 | 5 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | ГВС | Надземная | 108 | 108 | 160 | 160 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | ГВС | Подземная:канальная | 89 | 89 | 111 | 111 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 37 | 37 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | ГВС | Подземная:канальная | 48 | 48 | 10 | 10 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 641 | 641 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 229 | 229 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Надземная | 48 | 48 | 56 | 56 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 54 | 54 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 106,5 | 106,5 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 91 | 91 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 3 | 3 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 130 | 130 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Надземная | 133 | 133 | 40 | 40 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Надземная | 219 | 219 | 406 | 406 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 3 | 3 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 161 | 161 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 219 | 219 | 64 | 64 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 23 | 23 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 12,5 | 12,5 | до 1990г. |
| Котельная №11 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 67 | 67 | до 1990г. |

Котельная №12

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500, Загородная баня №2, г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 2,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : - оС

Дымовая труба: материал - сталь , высота – 31 м, диаметр – 500 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1991

Персонал (численность): 4

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | СВТ-80 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учет расхода горячей воды |  |  |  |
| Учет расхода газа | RVG-G-25 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | САУН11672M |  | 1 |
|  | №656411 |  |  |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 80 | 80 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Надземная | 133 | 133 | 361 | 361 | до 1990г. |

Котельная №13

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500, ул. Пайтерова, тубдиспансер, г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 0,78 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - сталь , высота – 20 м, диаметр – 600 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1990

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды |  |  |  |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учет расхода горячей воды |  |  |  |
| Учет расхода газа | RV6-G-25 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | Эл.счётчик | К=1,0 | 1 |
|  | №669573 |  |  |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 Рославль | ГВС | Надземная | 48 | 0 | 162,5 | 0 | до 1990г. |
| Котельная №13 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 27 | 27 | до 1990г. |
| Котельная №13 Рославль | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 136 | 136 | до 1990г. |

Котельная №14

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500, ул. Пайтерова, г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 3,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - кирпич , высота – 24 м, диаметр – 700 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1994

Персонал (численность): 4

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | СВТ-80 |  | 1 |
|  | СВТ-50 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды | ВСКМ-16/40 |  | 1 |
| Учет расхода горячей воды |  |  |  |
| Учет расхода газа | RVG-G-100 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | Эл.счётчик |  | 1 |
|  | №233163 | 30 |  |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 75 | 75 | до 1990г. |
| Котельная №14 Рославль | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 35 | 35 | до 1990г. |
| Котельная №14 Рославль | Отопление | Надземная | 48 | 48 | 18 | 18 | до 1990г. |
| Котельная №14 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 136 | 136 | до 1990г. |
| Котельная №14 Рославль | Отопление | Надземная | 32 | 32 | 33,5 | 33,5 | до 1990г. |
| Котельная №14 Рославль | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 3 | 3 | до 1990г. |
| Котельная №14 Рославль | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 36 | 36 | до 1990г. |
| Котельная №14 Рославль | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 24 | 24 | до 1990г. |
| Котельная №14 Рославль | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 360,8 | 360,8 | до 1990г. |
| Котельная №14 Рославль | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 794 | 794 | до 1990г. |
| Котельная №14 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 4 | 4 | до 1990г. |
| Котельная №14 Рославль | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 60 | 60 | до 1990г. |

Котельная №17

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500, ул. К. Маркса, г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 0,332 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - кирпич , высота – 12 м, диаметр – 500 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1997

Персонал (численность): 4

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | ВТ-80 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учет расхода горячей воды |  |  |  |
| Учет расхода газа | РГ-210 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии |  |  |  |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №17 Рославль | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 35 | 35 | до 1990г. |
| Котельная №17 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 35 | 35 | до 1990г. |

Котельная №30, я/о 100/6

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500, Учреждение я/о 100/6, г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 4,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - сталь , высота – 31,5 м, диаметр – 500 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: -

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды |  |  |  |
| Учёт расхода подпиточной воды | ВСКМ-40 |  | 1 |
| Учет расхода горячей воды |  |  |  |
| Учет расхода газа |  |  |  |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | Эл.счётчик | К=20 | 1 |
|  | №0708270803127111 |  |  |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | ГВС | Надземная | 76 | 76 | 44 | 44 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | ГВС | Надземная | 108 | 108 | 112 | 112 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | ГВС | Надземная | 57 | 57 | 102 | 102 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | ГВС | Подземная:канальная | 32 | 32 | 91 | 91 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 23,5 | 23,5 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | ГВС | Подземная:канальная | 89 | 89 | 107 | 107 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | ГВС | Подземная:канальная | 48 | 48 | 68 | 68 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | ГВС | Подземная:канальная | 48 | 48 | 55 | 55 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | ГВС | Подземная:канальная | 108 | 108 | 114 | 114 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | ГВС | Подземная:канальная | 48 | 48 | 32 | 32 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 53 | 53 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | Отопление | Надземная | 133 | 133 | 77 | 77 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 35 | 35 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 66 | 66 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 80 | 80 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | Отопление | Надземная | 32 | 32 | 10 | 10 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 110 | 110 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | Отопление | Подземная:канальная | 48 | 48 | 35 | 35 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 186 | 186 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 32 | 32 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 114 | 114 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 66 | 66 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 107 | 107 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 16,5 | 16,5 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 55 | 55 | до 1990г. |
| Котельная №30 П/Я 100-6 | Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 11 | 11 | до 1990г. |

Котельная №31, Рославльское ММУ ЦРБ

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рославль

Почтовый адрес : 216500, ММУ ЦРБ, г. Рославль Смоленской области

Проектная мощность котельной : 7,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - кирпич , высота – 30 м, диаметр – 1200 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: -

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды |  |  |  |
| Учёт расхода подпиточной воды | ВСХ-25 |  | 1 |
| Учет расхода горячей воды |  |  |  |
| Учет расхода газа |  |  |  |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | Эл.счётчик | К=1 | 1 |
|  | №01407427 |  |  |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | ГВС | Надземная | 89 | 89 | 73,3 | 73,3 | до 1990г. |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | ГВС | Надземная | 57 | 57 | 91,6 | 91,6 | до 1990г. |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | ГВС | Надземная | 159 | 159 | 25,9 | 25,9 | до 1990г. |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | ГВС | Надземная | 219 | 219 | 94,3 | 94,3 | до 1990г. |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | ГВС | Надземная | 108 | 108 | 117,4 | 117,4 | до 1990г. |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 37 | 37 | до 1990г. |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | ГВС | Подземная:канальная | 108 | 108 | 34 | 34 | до 1990г. |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | ГВС | Подземная:канальная | 89 | 89 | 8 | 8 | до 1990г. |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 73,3 | 73,3 | до 1990г. |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 189,8 | 189,8 | до 1990г. |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | Отопление | Надземная | 219 | 219 | 94,3 | 94,3 | до 1990г. |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 25,9 | 25,9 | до 1990г. |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 117,4 | 117,4 | до 1990г. |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 34 | 34 | до 1990г. |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 8 | 8 | до 1990г. |
| Котельная №31 Рославль ЦРБ | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 37 | 37 | до 1990г. |

Как видно из описания большинство котельных не оборудованы приборами учета отпущенной тепловой энергии. Данный факт приводит не только к невозможности оценки фактических тепловых потерь при транспортировке теплоносителя, но и к невозможности установления фактического отпуска в сеть.

Большинство тепловых сетей котельных в городе проложено более 20 лет назад, часть трубопроводов находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Автоматизация сетевого оборудования практически отсутствует, регулирование давления осуществляется выходными задвижками, средства защиты теплосетей от превышения давления на котельных отсутствуют.

# 2.1.2. Описание муниципальных, федеральных, ведомственных котельных

Из диаграммы видно, что все котельные, находящиеся в муниципальной, федеральной и ведомственной собственности г. Рославль, выработали свой нормативный срок службы (по состоянию на 2013 год).

Диаграмма сроков ввода муниципальных, федеральных, ведомственных котельных г. Рославль

Диаграмма по видам котлов муниципальных, федеральных, ведомственных котельных г. Рославль

# 2.1.2.1. Котельная на балансе ОАО «Рославльский ВРЗ»

регион нахождения котельной - город Рославль;

назначение котельной - производственно-отопительная (тепло, горячая вода и пар на технологические нужды основного производства);

режимы работы котельной: выработка тепла на отопление - 215 суток (5 160 час);

на горячую воду - 355суток (8 520 час);
технология	- 355 суток (8 520 час.)

Параметры теплоносителя: отопление 95-70 °С ; 110-70 °С ; горячая вода 65/50°С ; пар 7 - 13 кг с/см" горячая вода теплоносителя для поселка 70°С

Нa выходе теплотрасс отопления , горячего водоснабжения, пара на территории котельной установлены узлы учета тепловой энергии :

- «Смоленскрегионтеплоэнерго» - ELKORA S-25 зав. №1 190

Годовой расход тепла на отопление и горячее водоснабжение - 20 099 Гкал :

- Вычислитель количества теплоты ВКТ-5 зав.№2008

Годовой расход тепла на отопление ОАО «РВРЗ» и депо - 23 625 Гкал ; годовой расход тепла на отопление ОАО «РВРЗ» -    3 091 Гкал ; годовой расход тепла на горячее водоснабжение ОАО «РВРЗ» - 3 502 Гкал ; годовой расход пара на технологию - 24 558 Гкал.

Установленные котлоагрегаты -ДКВР 20/13 - 2шт, ПТВМ-ЗОМ - 2шт. находятся в работе котлоагрегаты - ДКВР 20/13 - 1 шт, ПТВМ-ЗОМ - 1 шт., два других в резерве.

используемое топливо - природный газ; - резервное топливо - топочный мазут.

водоподготовка: натрий - катионитные фильтры: I ступень -3 шт. (d= 1500 мм). II ступень 3шт. (d = 1000 мм), механические фильтры - 3шт. (d = 2000 мм), фильтры горячего водоснабжения -2шт. (d= 1000мм).

Число регенераций натрий-катионитных фильтров I ст. - 5 раз в сутки. Число регенераций натрий-катионитных фильтров II ст. - 2 раза в сутки. Число регенераций механических фильтров

-	2 раза в 7 дней. Число регенераций фильтров горячего водоснабжения 2 раза в сутки.

Технические характеристики котлоагрегатов

| Марка, котло-агрегата | Тип (водогрей-ный, паровой) | Вид то-плива | кпд брутто, % | Мощность, (Гкал/ ч) | Паропроизв-одительно-сть. (т/час) | Год ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР20-13 | паровой | газ | 90,86 | - | 20 | 1981 |
| ДКВР20-13 | паровой | газ | 92,14 | - | 20 | 1982 |
| ПТВМ-30М | водогрейный | газ | 91,88 | 30 | - | 1987 |
| ПТВМ-30М | водогрейный | газ | 91,43 | 30 | - | 1984 |

Краткое описание тепловой сети

Тип прокладки тепловых сетей, принадлежащих ЭСО - на открытом воздухе, потребителям - на открытом воздухе и каналах.

# 2.1.2.2. Котельная на балансе ГУП ЯО 100/6 ГУИН Минюста России по УИН Смоленской области

-	регион нахождения котельной - Рославль

-	назначение котельной - производственно-отопительная (тепло, горячая вода и пар на технологические нужды основного производства);

-	режимы работы котельной; выработка тепла на отопление —215 суток (5 160 час); на вентиляцию -на горячую воду - 350 суток (8 400 час); технология - 350 суток (8 400 час.)

Параметры теплоносителя:     пар 7-13 кг с/см2, горячая вода/ теплоносителя 65/50°С

Нагрузки котельной:

-1.Общежитие № 1 (V =8946 m3), годовой расход тепла на отопление Q =483 Гкал; годовой расход тепла на горячее водоснабжение Q = ОГкал;

-2.Общежитие № 2 баня, прачка (V =14987 3), годовой расход тепла на отопление Q =777 Гкал; годовой расход тепла на горячее водоснабжение О =641 Гкал;

-3.Общежитие № 3 (V =2766м3). годовой расход тепла на отопление Q =192 Гкал; годовой расход тепла на горячее водоснабжение Q = ОГкал;

-4.Общежитие № 4 (V =2590 m3), годовой расход тепла на отопление Q =152 Гкал; годовой расход тепла на горячее водоснабжение О = ОГкал;

-5.Общежитие № 5 (V =3712 м3), годовой расход гепла на отопление Q =218 Гкал; годовой расход тепла на горячее водоснабжение Q = ОГкал;

-6.Общежитие № б (шизо-Пкт) (V =1768 м3). годовой расход тепла на отопление Q =103 Гкал; годовой расход тепла на горячее водоснабжение Q = ОГкал;

-7.Столовая-клуб. (V=10903 м3). годовой расход теиль на отопление Q =388 Гкал; годовой расход тепла на горячее водоснабжение Q = 1458Гкал: Q/вентиляция = 777Гкал;

-	8. Административное здание (V = 6964 м3). годовой расход тепла на отопление Q =377 Гкал;

-9.Цех №1 (V = 45750 м3), годовой расход тепла на отопление Q = 1508 Гкал.; Овентиляция = 69,2Гкал; : годовой расход тепла на горячее водоснабжение Q = 2,43Гкал;

-	технология годовой расход тепла Q =222.55 Гкал.:

10.Цех №2 (V = 24700 м3). годовой расход тепла на отопление Q = 1906 Гкал.; Q вентиляция = 13Гкал; ; годовой расход тепла на горячее водоснабжение Q = 3,16Гкал;

11.МИУ (V = 9500 м1). годовой расход тепла на отопление Q = 312 Гкал.;

Установленные котлоагрегаты - ДКВР 6.5/13 - 2шт (1971 г.), ДЕ 6.5/14-1шт. (1983 г.).

Выработка тепловой энергии составляет 11385 Гкал, населения нет.

-	теплосеть котельной: d 133 мм, L=220 п.м. (прямая и обратная надземная прокладка);

d 108 мм. L=397 п.м. (прямая и обратная надземная прокладка);

d 57 мм, L =397 п.м. (прямая  надземная прокладка);

d  57 мм. L=I05 п.м. (прямая надземная прокладка);

d 57 мм. L=l 17 п.м. (прямая и обратная надземная прокладка);

-теплосеть потребителя:    D 108 мм, L=36 п.м. (прямая и обратная надземная прокладка;

d 57 мм, L=6 п.м. (прямая и обратная надземная прокладка); d 108 мм. L=126 п.м. (прямая и обратная надземная прокладка); d 76мм, L-10 п.м. (прямая и обратная надземная прокладка); d 76 мм, L=10 п.м. (прямая и обратная надземная прокладка); d  76мм. L=81 п.м. (прямая и обратная надземная прокладка; d 108 мм, L=76 п.м. (прямая и обратная надземная прокладка; d 76 мм. 1=66 п.м. (прямая и обратная надземная прокладка; d 108 мм. L=30 п.м. (прямая и обратная надземная прокладка); d 57 мм. L-36 п.м. (прямая надземная прокладка); d 57 мм. L=42 п.м. (прямая надземная прокладка);

- используемое топливо - природный газ;

- водоподготовка: натрий-катионитные фильтры: I ступень - 2шт. (d = 1000 мм), II ступень - 2шт. (d= 1000 мм).

Число регенераций натрий-катионитных фильтров I ст. -до 3-х раз в сутки. Число регенераций натрий-катиониnных фильтров II ст.

Краткое описание тепловой сети

Тип прокладки тепловых сетей, принадлежащих  ЭСО, потребителю - на открытом воздухе. Протяженносгь и диаметры указаны на cxeмe. Средняя температура теплоносителя (пар) от котельной до ТП 125/75 °С подающая/о6ратная линия, oт ТП до нагрузок - 65/50 °С для отопления и горячего водоснабжения.

Сводная таблица теплового потребления на рассматриваемый период

| Наименование | Базовый период |  | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Отопление(Гкал) |  | 6416 | 6416 |
| Вентиляция (Гкал) |  | 859,2 | 859,2 |
| Горячее водоснабжение (Гкал) |  | 2104,611 | 2104,611 |
| Производственные нужды, пар (Гкал) | 1 | 222,55 | 222,55 |
| Итого: |  | 9602,4 | 9602,4 |

Параметры теплоносителя

| Теплоноситель | Температура теплоносителя на участке (t °C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от котельной до ТП нагрузки | от ТП до | от котельной до нагрузки |
| Сетевая вода (отопление) |  |  | 65-50 |
| Сетевая вода (ГВС) |  |  | 65-50 |

# 2.1.2.3. Котельная №32  в собственности  ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Информация о котельной

Производственно-отопительная котельная предназначена для обеспечения потребности в тепловой энергии технологических и хозяйственно-бытовых нужд завода, а также теплоснабжения ООО "СРТЭ" (конечным потребителем которого является население и социально значимые объекты). Парк котельной включает 4 водогрейных котла ПТВМ-50 и 2 котла КВ-ГМ-100 (1959-1998 гг) общей установленной мощностью 400 Гкал/час. Основным топливом является природный газ. Резервным топливом мазут. Загрузка котельной в пределах 15-20%.

Котельная передана ООО "Смоленсктепло" на основании договоров аренды № СТ-АДИ-1 и№СТ-АНИ-1 от 01.09.2011 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

| № | Наименование | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Деаэратор ДСВ 75 зав. №7103 | 20073 |
| 2 | Котел ПТВМ-50 зав. № 1007 | 200003 |
| 3 | Котел ПТВМ-50 зав. №627 | 200013 |
| 4 | Котел ПТВМ-50 зав. №626 | 200033 |
| 5 | Котел ПТВМ-50 зав. № 1471 | 200043 |
| 6 | Декарбонизатор | 200053 |
| 7 | Декарбонизатор | 200063 |
| 8 | Деаэратор ДСВ-75 зав. № 7092 | 200083 |
| 9 | Бак декарбонизиров энной воды V=40 м. Куб. | 800110 |
| 10 | Бак декарбонизиров анной воды V=40 м. Куб. | 8001150 |
| 11 | Подогреватель ПМ40-15, зав. № Б025 | 200123 |
| 12 | Подогреватель ПМ40-15 № Б029 | 200133 |
| 13 | Подогреватель ПМ40-15 № 3094 | 200173 |
| 14 | Теплообменник ПН 552-63 зав. № 64 893 | 20023 |
| 15 | Фильтр водородный ХВ-043 зав. №498 | 200253 |
| 16 | Фильтр водородный ХВ-043 зав. №3135 | 200263 |
| 17 | Фильтр водородный ХВ-043 зав. №2710 | 200273 |
| 18 | Фильтр водородный ХВ-043 зав. № 1479 | 200283 |
| 19 | Фильтр водородный К284146 зав. № 1480 | 200293 |
| 20 | Фильтр водородный K284I46 зав. № 4973 | 200303 |
| 21 | Фильтр водородный К284146 зав. № 1533 | 200313 |
| 22 | Фильтр водородный К284146 зав. № 2279 | 200323 |
| 23 | Фильтр водородный К284146 зав. № 6487 | 200333 |
| 24 | Фильтр водородный К284146 зав. № 6486 | 200341 |
| 25 | Фильтр ФМ25-30-5 зав. № 47901 | 200353 |
| 26 | Фильтр ФМ25-30-5 зав. № 6509 | 200363 |
| 27 | Фильтр ФМ25-30-5 зав. № 2562 | 200373 |
| 28 | Фильтр ФМ25-30-5 зав. № 2563 | 200383 |
| 29 | Фильтр ФМ25-30-5, зав. № 547349 | 200393 |
| 30 | Фильтр ФМ25- 253040, зав. №47524 | 200403 |
| 31 | Фильтр ФМ25- 253040, зав. № 2314 | 200413 |
| 32 | Фильтр ФМ25- 25 30-40 зав. № 2583 | 200423 |
| 33 | Фильтр ФМ25- 25 30-40 зав. №2758 | 200433 |
| 34 | Подогреватель МВН-2052 | 201323 |
| 35 | Подогреватель МВН-2052 | 201333 |
| 36 | Котел водогрейный КГВМ-100 зав. № 2389 | 201353 |
| 37 | Котел КВГМ-100 №6 рег.№ 21661 зав.№ 2729 | 201533 |
| 38 | Подогреватель мазута ПМ40-15 зав. №6222 | 201553 |
| 39 | Подогреватель мазута ПМ40-15 зав. №6071 | 201563 |
| 40 | Подогреватель мазута ПМ40-15 зав. №6223 | 201573 |
| 41 | Подогреватель мазута ПМ40-15 зав. №6968 | 201583 |
| 42 | Задвижка с эл. прив. 30с927 Ду 150 зав. № 10 | 201593 |
| 43 | Задвижка с эл. прив.30с927 Ду 500 зав. №5 11 | 201603 |
| 44 | Телефонное устройство М5 с двумя ТТ5 | 206733 |
| 45 | Многоканальное телефонное устройство НТ-5 | 207943 |
| 46 | Электропривод НВ-09990103 | 307793 |
| 47 | Электропривод НВ-09990103 | 307803 |
| 48 | Электропривод НВ-09990103 | 307813 |
| 49 | Электропривод НВ-09990103 | 307823 |
| 50 | Электропривод ВВ-Б099101 -06 | 307833 |
| 51 | Электропривод ВВ-Б099101 -06 | 307843 |
| 52 | Электропривод ВВ-Б099101 -06 | 307853 |
| 53 | Электропривод ВВ-Б099101 -06 | 307863 |
| 54 | Электропривод ВВ-Б099101 -06 | 307873 |
| 55 | Электропривод ВВ-Б099101-06 | 307883 |
| 56 | Электропривод к задвижке ВБ099101-06М | 307973 |
| 57 | Электропривод к задвижке ВБ099101-06М | 307983 |
| 58 | Электропривод к задвижке ВБ099101-06М | 307993 |
| 59 | Весы ВЛТЭ-500 | 312815 |
| 60 | Насос НКУ-250 зав. № 209 | 400201 |
| 61 | Насос НКУ-250 зав. № К85 | 400211 |
| 62 | Насос НКУ-250 зав. №Р26 | 400221 |
| 63 | Насос НКУ-250 зав. № 188 | 400231 |
| 64 | Насос 4К-8А зав. №722 | 400241 |
| 65 | Насос 4К-8А, зав. №811 | 400261 |
| 66 | Насос4К-8Азав.№812 | 400271 |
| 67 | Насос 6К-12 зав. №854 | 400371 |
| 68 | Насос 6K-I2 зав. №860 | 400381 |
| 69 | Насос 12СД-10к2 зав. № 158 | 400441 |
| 70 | Компрессорная установка К24М зав.№ 1019 | 401752 |
| 7/ | Насос 3 В-16/25 | 404951 |
| 72 | Задвижка ЗОС 964 НК фЗОО | 409241 |
| 73 | Насос сетевой СЭ800-100/в компл. 2 колеса | 409571 |
| 74 | Насос консольный К 100-65-200 | 409621 |
| 75 | Насос консольный К 100-65-200 | 409631 |
| 76 | Насосный агрегат 4НК 5к1/ВА 160-М2/ | 409771 |
| 77 | Насосный агрегат 4НК 5к)/ВА 160-М2/ | 409781 |
| 78 | Насос центробежный СЭ800-100-11 э. № 1923 | 410341 |
| 79 | Насос трехвинт. А13В16/25-20/ 25Б зав. № 7ж5 | 410431 |
| 80 | Насос трехвинт. А13В16/25-20/25Б зав. № 7ж4 | 410441 |
| 81 | Грязевик МВИ1272 | 500033 |
| 82 | Грязевик МВИ1272 | 500043 |
| 83 | Бак серной кислоты ТК 3 зав. № 531 | 500053 |
| 84 | Бак аккумуляторный Т-02 241 | 500063 |
| 85 | Бак промывной | 500113 |
| 86 | Бак промывной | 500123 |
| 87 | Сварочный трансформатор ТД-300-230 | 603575 |
| 88 | Газоанализатор ГИАМ-310-02-1 | 606332 |
| 89 | Счетчик холодной воды ВСХ-250 зав. № 1 | 607812 |
| 90 | Газоанализатор Хоббит-Т-16СО э. № 0311007 | 607882 |
| 91 | Задвижка МА-А022-13-400 | 708521 |
| 92 | Задвижка МА-А022-13-400 | 708531 |
| 93 | Задвижка МА-А022-13-400 | 708541 |
| 94 | Задвижка МА-А022-13-400 | 708551 |
| 95 | Задвижка МА-А022-13-400 | 708561 |
| 96 | Задвижка МА-А022-13-400 | 708571 |
| 97 | Задвижка фЗОО 30с941 нж | 708591 |
| 98 | Задвижка фЗОО 30с941 нж | 708601 |
| 99 | Задвижка фЗОО 30с941 нж | 708611 |
| 100 | Задвижка фЗОО 30с941нж | 708621 |
| 101 | Водяной подогреватель 325-400 | 708631 |
| 102 | Водяной подогреватель 325-400 | 708641 |
| 103 | Водяной подогреватель 325-400 | 708651 |
| 104 | Водяной подогреватель 325-400 | 708661 |
| 105 | Водяной подогреватель 325-400 | 708671 |
| 106 | Водяной подогреватель 325-400 | 708681 |
| 107 | Водяной подогреватель 325-400 | 708691 |
| 108 | Водяной подогреватель 325-400 | 708701 |
| 109 | Задвижка 30с 964 нж Д 300-25 с фланвами | 709941 |
| ПО | Задвижка ст.сКЗОО 30с41 нж | 709951 |
| 111 | Сист.' Блок Forpost C4M зав. № FP20070971 | 722011 |

Реестр заявок планового потребления тепловой энергии потребителями

ООО"Смоленсктепло" в 2014 г.

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Планируемое потребление тепловой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего 2014 г. |
| 1. | ООО "СААЗ" | Гкал | 111 000 |
| 2. | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Гкал | 150 129 |
| 3. | ООО "УФОК Торпедо" | Гкал | 1962 |
| Итого |  | Гкал | 263 091 |

Информация по внутриплощадочным тепловым сетям, находящимся в аренде ООО "Смоленсктепло" и на балансе завода

| Тип прокладки | Назначение сети | Темпера тура теплонос ителя (t °С) | Время работы тепловой сети, час | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | Количество тепловых камер, шт | V заполн., м3 | V подпит., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) |  |  |  |
| Схема Э- 4040-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 630/600 | 1132 | 630/600 | 1132 | 0 | 665,7 | 8587,0 |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 529/500 | 300 | 529/500 | 300 | 0 | 317,4 | 4094,5 |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 273/250 | 50 | 273/250 | 50 | 0 | 5,2 | 66,9 |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 219/200 | 315 | 219/200 | 315 | 0 | 20,4 | 262,9 |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 159/150 | 244 | 159/150 | 244 | 0 | 8,6 | 111,2 |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 108/100 | 443 | 108/100 | 443 | 0 | 7,0 | 89,7 |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 89/80 | 100 | 89/80 | 100 | 0 | 1,0 | 13,3 |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 76/70 | 49 | 76/70 | 49 | 0 | 0,4 | 4,7 |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 57/50 | 42 | 57/50 | 42 | 0 | 0,2 | 2,1 |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 48/40 | 20 | 48/40 | 20 | 0 | 0,1 | 0,7 |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 38/32 | 94 | 38/32 | 94 | 0 | 0,1 | 1,5 |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 32/25 | 12 | 32/25 | 12 | 0 | 0,0 | 0,2 |
| Схема Э- 4024-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на открытом воздухе | Магистраль 15 мкр. | 105/70 | 8400 | 529/500 | 330 | 529/500 | 330 | 0 | 137,4 | 2885,7 |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 377/350 | 40 | 377/350 | 40 | 0 | 8,0 | 103,3 |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 219/200 | 35 | 119/200 | 35 | 0 | 2.3 | 29,2 |
| ка открытом воздухе | Магистраль ул.. Мичурина | 105/70 | 8400 | 219/200 | 315 | 219/200 | 315 | 0 | 20,4 | 428 |
| ка открытом воздухе | Магистраль ул. Мичурина | 105/70 | 8400 | 159/150 | 71 | 159/150 | 71 | 0 | 2,5 | 52,7 |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 159/150 | 120 | 159/150 | 120 | 0 | 4,2 | 54,7 |
| на открытом воздухе | Магистраль Школа | 105/70 | 8400 | 133/125 | 113 | 133/125 | 113 | 0 | 2,8 | 58,2 |
| на открытом воздухе | отопление | 105/70 | 5160 | 133/125 | 160 | 133/125 | 160 | 0 | 3,9 | 50,7 |
| на открытом воздухе | Магистраль Школа | 105/70 | 8400 | 108/100 | 40 | 108/100 | 40 | 0 | 0,6 | 13,2 |

# 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия централизованных  источников тепловой энергии

В таблице ниже приведен список потребителей (население), запитанных от котельных ООО «СРТЭ».

| Адрес | Объем здания по наружному обмеру, куб.м. | Количество этажей | Год ввода в эксплуа-тацию | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ж/д 4-й Красноармейский пер, д.9 | 14656 | 5 | после 1958 | Котельная №1 |
| ж/д 4-й Красноармейский пер, д.2 | 10178 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д 4-й Красноармейский пер, д.8 | 23547 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Республиканская, д.7 | 13957 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Республиканская, д.6 | 16400 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Республиканская, д.8 | 7420 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Маяковского, д.18 | 15316 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Красноармейская, д.13 | 2586 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Красноармейская, д.13а | 5208 | 4 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Красноармейская, д.13в | 21160 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Красноармейская, д.9а | 14480 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д 12 мкр, д.1 | 16004 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д 12 мкр, д.2 | 19399 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д 12 мкр, д.3 | 14962 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д 12 мкр, д.5 | 10349 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д 12 мкр, д.11 |  | 4 | после 1958 |  |
| ж/д 3-ий Красноармейский, 4 | 17335 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Республиканская, д.12 | 12603 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Белинского, д.19 | 14862 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Каляева, 4а | 1817 | 2 | до 1958 |  |
| ж/д ул.Каляева, 4б | 292 | 1 | до 1958 |  |
| ж/д ул.Каляева, 5а | 3900 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Маяковского, д.7 | 12380 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д Республиканская 19 | 134 | 1 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Ленина, д.6 | 7700 | 3 | после 1958 | Котельная №2 |
| ж/д ул.Ленина, д.8 | 3134 | 2 | до 1958 |  |
| ж/д ул.Ленина, д.10 | 3169 | 2 | до 1958 |  |
| ж/д ул.Ленина, д.12 | 3453 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Советская, д.61 | 5746 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Урицкого, д.11а | 3722 | 3 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Урицкого, д.11б | 1744 | 2 | до 1958 |  |
| ж/д ул.Урицкого, д.16 | 2086 | 2 | до 1958 |  |
| ж/д ул.Урицкого, д.14а | 13039 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Советская, д.67б | 1560 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Советская, д.67 | 1269 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Советская, д.98 | 1225 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.28а | 2757 | 2 | после 1958 | Котельная №3 |
| ж/д ул.Товарная, д.28б | 2546 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.28в | 2784 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.28г | 2428 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.8 | 7773 | 4 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.5 | 1742 | 2 | до 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.3 | 3624 | 3 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.11 | 8349 | 4 | до 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.12а | 7309 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.10 | 4839 | 3 | до 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.9 | 4792 | 3 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.30 | 5483 | 4 | после 1958 |  |
| ж/д ул.К.Маркса, д.3 | 14166 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Пролетарская, д.72 | 6301 | 3 | до 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.6 | 1822 | 2 | до 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.7 | 406 | 1 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.18 | 671 | 1 | до 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.13 | 675 | 1 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.15 | 462 | 1 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.16 | 684 | 1 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Товарная, д.12 | 2506 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.К.Маркса, д.1 | 7173 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Пушкина, д.2 | 7202 | 2 | после 1958 | Котельная №4 |
| ж/д ул.Пушкина, д.6 | 7005 | 3 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Пушкина, д.8а | 3819 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Пушкина, д.10 | 7202 | 3 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Пушкина, д.16 | 3404 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Пушкина, д.16а | 4040 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Пушкина, д.18 | 3854 | 3 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Пушкина, д.24 | 3888 | 3 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Пушкина, д.30 | 3121 | 3 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Некрасова, д.18 | 4043 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Д.Победы, д.1 | 7182 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д Б. Смоленская 26 | 17662 |  | после 1958 | Котельная №5 |
| ж/д Б. Смоленская 30 | 462 |  | после 1958 |  |
| ж/д 165 кв-л д.2 | 1364 |  | после 1958 |  |
| ж/д Б. Смоленская д.3 | 23783 | 1 | после 1958 |  |
| ж/д 165кв-л д.4 | 23975 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д 163 кв-л д.1 | 11091 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д 163 кв-л д.3 | 12646 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д 163 кв-л д.4 | 10404 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д 163кв-л д.5 | 8548 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д 163кв-л д.7 | 9675 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул. Орджоникидзе д.12 | 7806 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул. Орджоникидзе д.2 | 12657 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д п. Стеклозавода д.1 | 13919 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д п. Стеклозавода д.11а | 19539 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул. Пролетарская д.77 | 6550 | 5 | до 1958 |  |
| ж/д 162 кв-л д.6 | 1756 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д 165 кв-л д.1 | 18847 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д Б. Смоленская д.4 | 23916 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д Б. Смоленская.д.5 | 23302 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д Б. Смоленская.д.6 | 21062 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д п. Стеклозавода д.9 | 21351 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д Б.Смоленская д.1 | 1600 | 5 | до 1958 |  |
| ж/д162кв-л д.5 | 4631 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д Коперативная 6 | 17662 | 2 | до 1958 |  |
| ж/д 10 пер. Пролетарский д.9 | 131 | 3 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Каляева, д.81а | 119 | 2 | после 58 | Котельная №7 |
| ж/д ул.Урицкого, д.13 | 4817 | 3 | после 58 |  |
| ж/д ул.Урицкого, д.13а | 1780 | 2 | после 58 |  |
| ж/д ул.Урицкого, д.13б | 1696 | 2 | после 58 |  |
| ж/д ул.Урицкого, д.15а | 1960 | 2 | после 58 |  |
| ж/д ул.Пролетарская, д.49а | 1985 | 4 | после 58 |  |
| ж/д ул.Пролетарская, д.49б | 1755 | 4 | после 58 |  |
| ж/д ул.Пролетарская, д.49 | 5839 | 3 | после 58 |  |
| ж/д ул.Пролетарская, д.40 | 7314 | 3 | после 58 |  |
| ж/д ул.Ленина, д.1 | 10190 | 2 | до 58 |  |
| ж/д ул.Ленина, д.18 | 2462 | 2 | после 58 |  |
| ж/д ул.Ленина, д.20 | 5604 | 2 | после 58 |  |
| ж/д ул.Ленина, д.9 | 1894 | 2 | после 58 |  |
| ж/д ул.Красина, д.5 | 1021 | 2 | до 58 |  |
| ж/д ул.Красина, д.3 | 2205 | 2 | до 58 |  |
| ж/д ул.Ленина, д.5 | 3129 | 2 | до 58 |  |
| ж/д ул.Ленина, д.7 | 972 | 2 | до 58 |  |
| ж/д ул.Красноармейская, д.49 | 3046 | 2 |  | Котельная №11 |
| ж/д ул.Красноармейская, д.49а | 3190 | 5 | до 1958 |  |
| ж/д ул.Красноармейская, д.100 | 3644 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Красноармейская, д.102а | 3835 | 4 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Свердлова, д.13а | 9901 | 4 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Советская, д.78 | 1364 | 2 | после 58 |  |
| ж/д ул.Советская, д.80 | 8625 | 2 | до 1958 |  |
| ж/д ул.Октябрьская, д.29 | 9893 | 2 | до 1958 |  |
| ж/д ул.Октябрьская, д.32б | 3046 | 2 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Пайтерова, д.34 | 6576 | 5 | после 1958 | Котельная №14 |
| ж/д ул.Пушкина, д.82 | 8283 | 3 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Пушкина, д.66 | 17902 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д Пушкина 53 | 215 | 1 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Пушкина, д.64 | 13932 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Пушкина, д.72 | 133 | 1 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Пушкина, д.43 | 12531 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д .К.Маркса, д.57 | 13142 | 5 | после 1958 | Котельная №17 |
| ж/д 377-14 | 10206 | 5 | после 1958 | Котельная №30 |
| ж/д ул.Чехова, д.20 а | 14419 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Чехова, д.18б | 4463 | 3 | после 1958 |  |
| ж/д 377-17 | 15218 | 5 | после 1958 |  |
| ж/д 377-9 | 4752 | 3 | после 1958 |  |
| ж/д ул.Чехова д.22а |  | 2 | после 1958 |  |

В таблице ниже приведен список потребителей (юридических лиц), запитанных от котельных ООО «СРТЭ»

| Адрес | Объем здания по наружному обмеру, куб.м. | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ИП Тимошенкова, ул.Красноармейская, д.9а | 14480 | Котельная №1 |
| Касса, 4-Красноарм. д.9 | 14656 |  |
| Библиотека, Республиканская 7 | 13957 |  |
| ООО Хоз.центр | 1518 |  |
| ООО Гармония, Красноарм. 9а | 14480 |  |
| ООО "Смолмясо", Респуб.д.7 | 13957 |  |
| ИП Новикова, 12 мкр.д.2 | 19399 |  |
| ИП Шкундина, 4-й Красноар.9 | 14656 |  |
| Центр крови | 955 |  |
| ЗКП, 12 мкр.д.5 | 10349 |  |
| ОАО "РЭУ",ул. Каляева, 4 | 1442 |  |
| ЗАО "Тандер" | 1590 |  |
| МУП "Жилищник", Красноарм.9а | 14480 |  |
| ИП Щеглова | 70 |  |
| ООО "Шторм" | 110 |  |
| ИП Тарасевич | 50 |  |
| ИП Зуева ,12 мкр.д.5 | 10349 |  |
| ИП Латифова | 107 |  |
| Яхиханова А.С гараж | 81 |  |
| ЖК"Чайка" | 7120 |  |
| ООО Фрегат, Урицкого 14а | 13039 | Котельная №2 |
| Администрация |  |  |
| гараж |  |  |
| КИЗО | 4365 |  |
| Следственный комитет | 2305 |  |
| Суд.департамент | 2870 |  |
| ИП Захаренкова( мастерские) | 477 |  |
| КИЗО гаражи | 111 |  |
| Дом культуры | 12782 |  |
| Прокуратура | 1518 |  |
| С/х колледж |  |  |
| С/х колледж |  |  |
| С/х колледж |  |  |
| Музыкальная школа | 1185 |  |
| Школа №1 | 13015 |  |
| ДЮСШ | 2435 |  |
| Музыкальная школа | 5719 |  |
| ОВД Рослав. р-на | 4570 |  |
| ОВД Рослав. р-на (жил.дом) | 1272 |  |
| ОВД Рослав. р-на (гараж) | 364 |  |
| ОВД Рослав. р-на (ГАИ) | 1200 |  |
| ОВО при ОВД | 2064 |  |
| ИП Фирсов | 100 |  |
| ФСБ | 599 |  |
| гараж | 172 |  |
| ООО "Содействие" |  |  |
| МГИУ | 3609 |  |
| Художественная школа | 833 |  |
| ООО "Циклон" |  |  |
| ООО "Циклон" |  |  |
| ООО "Циклон" |  |  |
| ООО "Циклон" |  |  |
| ООО "Техинвест" |  |  |
| ИП Чубаков, Урицкого 14а | 13039 |  |
| Россельхозбанк | 799 |  |
| ИП Кундрюцков, ул.Ленина, д.6 | 7700 |  |
| ИП Чижикова Урицкого 14а | 13039 |  |
| Центр образования | 14892 | Котельная №3 |
| Центр образования (гараж) | 86 |  |
| Центр образования (гараж) | 174 |  |
| Управление госнаркоконтроля | 2492 |  |
| Д/С Росинка сушилка | 2492 |  |
| Д/С Росинка | 4078 |  |
| ИП Грошева, Товарная 10 | 4839 |  |
| ОАО "ЖТК" (контора) | 869 |  |
| ОАО "ЖТК" (контора) | 216 |  |
| ИП Барменкова, Товарная 30 | 5483 |  |
| БПК №3 |  |  |
| БПК парилка |  |  |
| КИЗО ,Товарная 11 | 8349 |  |
| ИП Смирнов ул. Товарная, 3 | 3624 |  |
| ИП Богданова, Пролетарская 72 | 6301 |  |
| ИП Жичкин, Товарная 10 | 4839 |  |
| ИП Афонченков, Товарная 10 | 4839 |  |
| ООО "Радуга", Товарная 11 | 8349 |  |
| ОАО "РЖД" Товарная контора | 646 |  |
| Рожнова, Товарная 8 | 7773 |  |
| ИП Вавилова | 205 |  |
| ООО "Зевс", К. Маркса 1 | 7173 |  |
| ИП Тимофеева ,Пролетарская 72 | 6301 |  |
| Краузе, Пролетарская 72 | 6301 |  |
| Титов Д.Н. , Пролетарская 72 | 6301 |  |
| ООО "Маленький гений", Товарная 3 | 3624 |  |
| ИП Егорцева, Пушкина 24 | 1542 | Котельная №4 |
| ООО "Левушка", Орджоникидзе 12 | 150 | Котельная №5 |
| КИЗО | 12657 |  |
| Аптека | 402 |  |
| Почта | 312 |  |
| ОАО "Ситалл" | 242 |  |
| ООО Жилищник 3(участок) | 40 |  |
| МУП "Жилищник" (гаражи) | 374 |  |
| Школа№7 | 82 |  |
| Школа№7 (спортзал) | прибор учета |  |
| Проходная завода Ситалл | 2701 |  |
| КИЗО (места общего пользования п. Стеклозавода 1а) | 255 |  |
| ЗАО Тандер | 92 |  |
| ИП Черепкова, Пролетарская 77 | 1105 |  |
| Мировой суд | 1756 |  |
| Касса ОСБ 1562, 162квартал, д.6 | 918 |  |
| ЗАО Тандер | 18847 |  |
| КИЗО, Пролетарская 77 | 1078 |  |
| ИП Ласточкина., Пролетарская 77 | 1756 |  |
| Д/С Мишутка | 1756 |  |
| Детская поликлиника,Б.Смоленская 4 | 2387 |  |
| КИЗО (призывной пункт) | 23302 |  |
| МРИ МНС | 951 |  |
| ОАО "ЖТК" (закусочная) | 8753 |  |
| Водоканал | 278 |  |
| ИП Алексеенков, Ордж.2 | 102 |  |
| КИЗО п. Стеклозавода | 13919 |  |
| МПСУ | 95 |  |
| Райпо,Б.Смоленская 6 | 3822 |  |
| Райпо, Б.Смоленская,5 | 21351 |  |
| Стоматология , Стеклозавода 1 | 21062 |  |
| Стоматология (гаражи) | 19539 |  |
| Библиотека | 300 |  |
| Музей | 7051 |  |
| ЦРТДЮ | 3411 |  |
| ИП Ковалев (гараж) | 2256 |  |
| Склад | 935 |  |
| ДЭП (административное здание) | 205 |  |
| ДЭП (гараж-мастерские) | 1808 |  |
| ДЭП (диспетчерская) | 5023 |  |
| ДЭП (магазин) | 480 |  |
| КИЗО (гараж) п. Стеклозавода | 200 |  |
| МУП "Жилищник""(гараж) | 151 |  |
| МУП "Жилищник""(гараж №2) | 157 |  |
| КИЗО (касса) | 157 |  |
| ИП Гвоздик п. Стеклозавода 1а | 43 |  |
| ИП Самохинп. Стеклозавода 1а | 73 |  |
| КИЗО (места общего пользования п. Стеклозавода 1а) 2 этаж | 62 |  |
| ООО Диалог | 166 |  |
| ИП Смирнова | 105 |  |
| КИЗО (п. Стеклозавода 1а) | 42 |  |
| Хазов, Пролетарская 77 | 45 |  |
| ИП Якова, ул. Б. Смоленская | 1756 |  |
| ОАО "Ситалл" (гаражи, бытовка) | 173 |  |
| ОАО "РЖД" , 162 кв.д.5 | 2267 |  |
| Школа №8 | 17064 | Котельная №6 |
| Теплица | 671 |  |
| Архив | 554 | Котельная №7 |
| Мед.училище | 8667 |  |
| Спортзал | 8223 |  |
| ИП Черепкова, Пролетарская 49а | 5839 |  |
| ИП Ермолаев |  |  |
| Автошкола "РОСТО" |  |  |
| Парк культуры | 337 |  |
| Кинозал | 568 |  |
| Парк культуры (эстрада) | 313 |  |
| Ф-л Ростелеком | 1363 |  |
| Ф-л Ростелеком (переговорный пункт) | 1434 |  |
| Ф-л Ростелеком (энергобаза) | 201 |  |
| Ф-л ростелеком (АТС ст.корпус) | 1780 |  |
| Ф-л Ростелеком (АТС новый.корпус) | 4030 |  |
| Ф-л Ростелеком (гараж) | 312 |  |
| Управление ГО и ЧС | 1264 |  |
| Управление ГО и ЧС | 385 |  |
| Управление ГО и ЧС (гараж) | 249 |  |
| РУПС | 3255 |  |
| РУПС (мастерская) | 85 |  |
| РУПС (агенство "Роспечать") | 191 |  |
| РУПС (гараж) | 354 |  |
| Редакция газеты "Рослав. правда" | 553 |  |
| КИЗО, Пролетарская 49б | 3475 |  |
| ИП Фомченкова, Пролетарская 49 | 10190 |  |
| Центр занятости населения | 2199 |  |
| Учебный центр занятости населения (жилой дом) | 798 |  |
| Учебный центр занятости населения |  |  |
| Учебный центр занятости населения(произ.помещение,гараж) |  |  |
| ИП Ашихмина, Пролетарская 49 | 10190 |  |
| Комитет труда и соц. развития | 3543 |  |
| МТС | 1480 |  |
| ИП Фролова | 476 |  |
| Суд | 4310 |  |
| Росгосстрах ул.Ленина, 18а | 356 |  |
| Регистр.служба ул.Ленина, 15а | 722 |  |
| ИП Евдокимова, Пролетарская 49 | 10190 |  |
| Оптика | 299 |  |
| ИП Романов,Пролетарская 49а | 4202 |  |
| Управление пенсионного фонда | 4124 |  |
| ООО Книга, Пролетарская 49 | 10190 |  |
| Аптека№18 | 1868 |  |
| ООО фирма "ИСТ" | 468 |  |
| БПК №1 |  |  |
| БПК прачечная |  |  |
| БПК сауна |  |  |
| Управляющая компания,Красина 11 | 2038 |  |
| Управляющая компания, Пролетарская 49 | 5591 |  |
| КИЗО, Красина 11 | 1247 |  |
| ККУ, Красина 11 | 10190 |  |
| ИП Иванов А.А., Ленина 8 | 1247 |  |
| ИП Гаранин | 1247 |  |
| ИП Могучева, Урицкого 13 | 170 |  |
| ГБ МСЭ | 143 |  |
| ИП Грачев | 1696 |  |
| ИП Исаченков,Ленина 5 | 225 |  |
| ИП Казакова | 91 |  |
| ИП Иванов А.А. | 5591 |  |
| ИП Цацурин "Океан" | 299 |  |
| ИП Цацурин "Рыбалка" | 205 |  |
| Рег.служба,Ленина 18а | 333 |  |
| ИП Верещагин , Пролетаркая 42 | 218 |  |
| ИП Иванов А.А., Ленина 7 | 572 |  |
| ИП Иванов А.А., Ленина 5 | 119 |  |
| ИП Тишкин, Урицкого 13а | 2038 |  |
| ООО "Айболит" Ленина 7 | 5591 |  |
| Верещагин, Пролетарская 44 | 1960 |  |
| ИП Киба | 2038 |  |
| Школа №6 (2 здания) | 15353 | Котельная №9 |
| Школа №6 (столовая) | 1800 |  |
| Школа №6 (мастерские) | 1371 |  |
| КИЗО | 1371 |  |
| Школа №3 | 7425 | Котельная №10 |
| ООО Мария, Свердлова 13а | 9893 | Котельная №11 |
| Д.С. "Улыбка" | 2118 |  |
| Д.С. "Ласточка" | 8036 |  |
| Казанско-Пятницкая церковь | 3038 |  |
| ГОУЗ РМУ (Общежитие) | 4646 |  |
| Школа №5 | 10401 |  |
| Школа №5 (пристройка) | 816 |  |
| Школа №5 (мастерская) | 505 |  |
| ОФПС | 4326 |  |
| Райпо |  |  |
| ОАО "РЭУ" | 2483 |  |
| ОАО "РЭУ" (вспомогательное помещение) | 1200 |  |
| МРИ МНС России №1 (гараж) | 179 |  |
| ОСБ №1562 |  |  |
| ИП Самсонов, Красноарм. 102а | 1188 |  |
| ИП Самсонов, Красноарм.102а | 3190 |  |
| Евросеть, Советская 78 | 2895 |  |
| ИП Болотина,Советская 80 | 8625 |  |
| ИП Комченков,Советская 80 | 8625 |  |
| ИП Комченков, Советская 80 | 3046 |  |
| ИП Самсонов,Советская 78 | 3190 |  |
| Иванов Ю.А. ,Октябрьская 29 | 3190 |  |
| ООО "Айболит" Советская 78 | 3190 |  |
| Газэнергобанк, Советская 78 | 3046 |  |
| ИП Доросевич, Советская 80 | 2895 |  |
| ЖСК Спутник | 3046 |  |
| Парилка | 85 | Котельная №12 |
| БПК | 3788 |  |
| Туб.диспансер (стационар) | 5383 | Котельная №13 |
| Туб.диспансер (поликлиника) | 1531 |  |
| Туб.диспансер (прачечная) | 568 |  |
| Туб.диспансер (пищеблок) | 1554 |  |
| С/Х Колледж (мастер.) | 5520 | Котельная №14 |
| Почта, Пушкина 64 | 13932 |  |
| Аптека, Пушкина 64 | 13932 |  |
| ОСБ 1562,Пушкина 64 | 13932 |  |
| С/Х Колледж(общежитие) ул.Пайтерова, д.24а | 7793 |  |
| С/Х Колледж (общежитие) ул.Пушкина, д.87 | 7125 |  |
| ИП Новоселов | 20,7 |  |
| ЗАО "Тандер", Пушкина 43 | 12531 |  |
| С/Х Колледж ж/д ул.Красная, д.2 | 4531 |  |
| ИП Фаринский, Пайтерова 34 | 6576 |  |
| ИП Костин (котельная) | 2154 | Котельная №17 |
| ЗАО "Классен РУС" | 1179 |  |
| ж/д .К.Маркса, д.57 | 13142 | Котельная №17 |
| Райпо, Чехова 20а | 14419 | Котельная №30 |
| Колония-поселение | 3744 |  |
| Автогараж | 576 |  |
| Питомник | 156 |  |
| Овощехранилище | 639 |  |
| Хлебопекарня | 437 |  |
| Гостиница,столовая | 1556 |  |
| Помещение сторожей | 216 |  |
| Свинарник | 1230 |  |
| Коровник | 560 |  |
| Теплица | 168 |  |
| Автогараж | 4000 |  |
| Склад № 1,пожарное депо, маркетинг | 1168 |  |
| Склад | 1800 |  |
| Исправительная колония кв. в ж/д 377-14 | 10206 |  |
| Хирургический корпус | 1502 | Котельная №31 |
| Психонаркологический корпус | 1936 |  |
| Терапевтический корпус | 580 |  |
| Детское отделение(старый корпус) | 18146 |  |
| Акушерский корпус,скорая помощь | 4382 |  |
| Административно-бытовой корпус | 18000 |  |
| Прачечная,гаражи | 5295 |  |
| Баклаборатория | 37518 |  |
| Институт патологии | 7515 |  |
| Детская инфекция | 3186 |  |
| Склад, гаражи | 206 |  |
| Гаражи скорой помощи | 1027 |  |

В таблице ниже приведен список потребителей (жилого фонда и юридических лиц), запитанных от котельной ОАО «Рославльский ВРЗ»

| Наименование объекта | Объем здания по наружному обмеру, Vh, м3 |
| --- | --- |
| ВСЦ | 153052 |
| ЦПВ | 147040 |
| Осевой уч-к | 19951 |
| КЗЦ | 51491 |
| ЦМЦ-2 | 45966 |
| ЭСЦ | 6095 |
| ЦХЧ | 4920 |
| Лаборатория | 445 |
| Диспетчерская | 1597 |
| Пож. депо | 950 |
| АТУ | 1850 |
| РМЦ | 12020 |
| Бытовки РМЦ | 12020 |
| Контора РСУ | 3338 |
| СБК | 16818 |
| Склад | 3920 |
| Контора ТрЦ | 710 |
| Компрессорная | 1659 |
| Кислор.станция | 1518 |
| ИУ | 18663 |
| Депо мотовозов | 2107 |
| Гараж тепловозов | 1153 |
| Заводоуправление | 6329 |
| КНС | 280 |
| Проходная | 838 |
| ИТОГО: |  |

В таблице ниже приведен список потребителей (жилого фонда и юридических лиц), запитанных от котельной ГУП ЯО 100/6 ГУИН Минюста России

| Наименование объекта | Объем здания по наружному обмеру, Vh, м3 |
| --- | --- |
| Общежитие №1 | 8946 |
| Общежитие №2 | 4987 |
| Общежитие №3 | 2766 |
| Общежитие №4 | 2590 |
| Общежитие №5 | 3712 |
| Общежитие №6 | 1768 |
| Столовая-клуб | 10903 |
| Административное здание | 6964 |
| Цех №1 | 45750 |
| Цех №2 | 24700 |
| миу | 9500 |
| ИТОГО: |  |

В таблице ниже приведен Реестр заявок планового потребления тепловой энергии потребителями ООО"Смоленсктепло" в 2014 г

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Планируемое потребление тепловой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего 2014 г. |
| 1. | ООО "СААЗ" | Гкал | 111 000 |
| 2. | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Гкал | 150 129 |
| 3. | ООО "УФОК Торпедо" | Гкал | 1962 |
| Итого |  | Гкал | 263 091 |

Зоны действия остальных котельных лежат в границах организаций, на чьем балансе находится котельная.

Зоны действия городских котельных изолированы друг от друга, перемычки между теплосетями, повышающие надежность теплоснабжения потребителей отсутствуют, т.о. каждый источник тепла работает на свою выделенную зону теплоснабжения.

# 2.3. Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников

Зоны действия всех источников тепла в г. Рославль после реконструкции  остаются без изменения в связи с тем, что в соответствии с прогнозным балансом территории г. Рославль увеличение территории происходит только за счет территории, занятой промышленной застройкой. Увеличение тепловой нагрузки за счет увеличения промышленной застройки не может быть спрогнозировано в связи с индивидуальным характером промышленной нагрузки. Следовательно перспективное планирование новых источников теплоснабжения под нужды вновь вводимой нагрузки целесообразно осуществлять в рамках реализации проектов промышленного характера.

# 2.4. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории города. В настоящее время для обеспечения их тепловой нагрузки применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ): газовые котлы, электрокотлы и печное отопление.

Для теплоснабжения индивидуальной застройки, малоэтажной застройки (3-4 этажа), а также смешанной застройки экономически оправданной является установка индивидуальных двухконтурных бытовых газовых котлоагрегатов.

Данное решение позволит избежать дополнительных тепловых потерь в сетях распределения теплоносителя, вызванных значительной протяженностью тепловых сетей ввиду разрозненности потребителей.

Новое жилищное строительство не предусмотрено.

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения

жилого фонда*

| Наименование | Жилая площадь,м2 | Тепловая мощность отопления, Гкал/ч | Тепловая мощность ГВС, Гкал/ч | Мощность на компенсацию тепловых потерь в сетях, Гкал/ч | Мощность на компенсацию собственных нужд, Гкал/ч | Итого суммарная мощность котельной,Гкал/ч | Суммарный отпуск тепловой энергии на отопление, Гкал/год | Суммарный отпуск тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию теппловых потерь, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию собственных нужд, Гкал/год | Итого выработка котельной, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с утвержденным генеральным планом г. Рославль Смоленской области новое жилищное строительство не предусмотрено, небольшое снижение площади, занимаемой жилой застройкой, связано с уменьшением количества индивидуальной жилой застройки и не влияют на отопительные нагрузки системы централизованного теплоснабжения.

# 2.5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

В таблицах, приведенных ниже, за отчетный 2013/2014 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях и затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- резервы тепловой мощности источников.

Как видно из таблиц, приведенных в главе 1, в настоящее время по всем котельным  установленная мощность значительно выше присоединенной нагрузки.

Из анализа режимных карт, составленных по результатам последних режимно-наладочных испытаний, средний КПД по котлам, находящимся в ведении ООО СРТЭ, составляет менее 80%, что свидетельствует о низкой эффективности работы котельного оборудования.

Учитывая, что работы по проведению ежегодных мероприятий по продлению ресурса сохраняемых в работе котлов являются трудоемкими и финансово затратными, в Схеме принято решение по замене котлов на энергоэффективные (данное мероприятие предусмотрено в комплексе реконструкции котельной).

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьей 14 настоящего Федерального закона;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона.

Потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В городе Рославль на момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в городе не заключались.

Перспективная установленная мощность котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансодержатель | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов на данный момент | Кол-во котлов на данный момент | КПД, % на данный момент | Нагрузка котельной на данный момент Гкал/час |  |  |  | Перспективная установленная нагрузка котельной, Гкал/ч | КПД,% но новой котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Установленная | Всего | Отопл. | ГВС |  |  |
| 1 | Котельная ОАО "Рославльский ВРЗ" | ведомственные | 1981 | ДКВР20-13 | 2 | 90,86 | 30 | 12,92 | 10,33 | 2,58 | остается без изменений |  |
|  |  |  | 1982 | ДКВР20-13 |  | 92,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1987 | ПТВМ-30М | 2 | 91,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1984 | ПТВМ-30М |  | 91,43 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ЯО 100/6 | федеральная собственность | 1971 | ДКВР 6.5/13 | 2 | 87,00 | - | 1,56 | 1,25 | 0,31 | остается без изменений |  |
|  |  |  | 1983 | ДЕ 6.5/14 | 1 | 92,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ООО "Смоленсктепло" | ведомственные | 1959 | ПТВМ-50 | 4 | 92,00 | 400 | 37,53 | 30,03 | 7,51 | остается без изменений |  |
|  |  |  | 1998 | КВ-ГМ-100 | 2 | 93,20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №1 | СРТЭ | 1998 | КВТС-1 | 5 | 76,00 | 12,5 | 6,32 | 5,69 | 0,63 | 8,3 | ≥92,0 |
|  |  |  | 1999 |  |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  | 72,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2001 |  |  | 78,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1989 | ТВГ-1,5 | 5 | 90,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №2 | СРТЭ | 1999 | КВТС-1 | 5 | 77,70 | 5 | 3,4 | 3,4 | 0 | 3,9 | ≥92,0 |
|  |  |  | 2001 |  |  | 77,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 |  |  | 79,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 79,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2005 |  |  | 79,20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №3 | СРТЭ | 1996 | КВТС-1 | 6 | 69,00 | 6 | 3,42 | 3,28 | 0,14 | 4 | ≥92,0 |
|  |  |  | 1998 |  |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2001 |  |  | 69,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2002 |  |  | 78,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2005 |  |  | 78,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 |  |  | 78,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №4 | СРТЭ | 1990 | КВТС-1 | 4 | 80,00 | 4 | 1,14 | 1,14 | 0 | 1,41 | ≥92,0 |
|  |  |  | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №5 | СРТЭ | 2004 | КВГМ-3,48 | 3 | 94,00 | 9 | 7,15 | 7,15 | 0 | остается без изменений |  |
| 9 | Котельная №6 | СРТЭ | 1992, 1997 | КВТС-0,5 | 2 | 79,00 | 1 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0,36 | ≥92,0 |
| 10 | Котельная №7 | СРТЭ | 1986 | КВТС-1 | 2 | 78,00 | 7,95 | 3,81 | 3,31 | 0,5 | 4,6 | ≥92,0 |
|  |  |  | 2003 |  | 1 | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1986 | ТВГ-1,5 | 2 | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1983 | МЗК-7А-7 | 1 | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1983, 1987 | Е-1/9 | 2 | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №9 | СРТЭ | 1989, 2007 | КВТС-0,5 | 2 | 76,00 | 1 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0,39 | ≥92,0 |
| 12 | Котельная №10 | СРТЭ | 1989 | КВТС-0,5 | 2 | 76,00 | 1 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0,16 | ≥92,0 |
| 13 | Котельная №11 | СРТЭ | 1994 | КВТС-1 | 4 | 76,00 | 4 | 2,28 | 2,21 | 0,07 | 2,87 | ≥92,0 |
| 14 | Котельная №12 | СРТЭ | 1992, 1999 | КВТС-1 | 2 | 70,00 | 1 | 0,3 | 0,06 | 0,24 | 0,47 | ≥92,0 |
| 15 | Котельная №13 | СРТЭ | 1998, 1999 | КВТС-0,5 | 2 | 68,00 | 0,78 | 0,29 | 0,13 | 0,16 | 0,46 | ≥92,0 |
|  |  |  | 1980 | УНИВЕРСАЛ-6 | 2 | 68,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №14 | СРТЭ | 1994 | КВТС-1 | 3 | 79,30 | 3 | 1,73 | 1,73 | 0 | 2,1 | ≥92,0 |
|  |  |  |  |  |  | 80,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 81,20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная №17 | СРТЭ | 1998 | КЧМ-5 | 2 | 85,00 | 0,332 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0,3 | ≥92,0 |
|  |  |  | 2002 | КЧМ-5 | 1 | 84,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2002 | КЧМ-5 | 1 | 85,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №30 | муницип. | 1978 | Энергия-5 | 4 | 76,00 | 4 | 1,57 | 1,44 | 0,13 | 2,1 | ≥92,0 |
| 19 | Котельная №31 | муницип. | 1997 | КВТС-1 | 2 | 60,00 | 7 | 1,75 | 1,57 | 0,18 | 2,9 | ≥92,0 |
|  |  |  | 2005 | КВТС-1 | 4 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006 | КВТС-1 | 1 | 72,00 |  |  |  |  |  |  |

Котельная №5 и Котельная ЯО 100/6 за расчетный период остаются без изменений. Котельные ОАО "Рославльский ВРЗ" и  ООО "Смоленсктепло" являются ведомственными котельными и их модернизация будет проводиться по решению собственника.

Перспективная выработка тепловой энергии в динамике 2013-2028 год

| Наименование организации, на балансе которой находится котельная | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО "Рославльский ВРЗ" | 85450 | 85450 | 85450 | 85450 | 85450 | 85450 | 85450 | 85450 | 85450 | 85450 | 85450 | 85450 | 85450 | 85450 | 85450 | 85450 |
| Котельная ЯО 100/6 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | 10 312 |
| Котельная ООО "Смоленсктепло"* | 248300 | 248300 | 248300 | 142 786 | 142 786 | 142 786 | 142 786 | 142 786 | 142 786 | 142 786 | 142 786 | 142 786 | 142 786 | 142 786 | 142 786 | 142 786 |
| Котельные, находящиеся в собственности/аренде ООО "СРТЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 21 099 | 21 066 | 21 032 | 20 999 | 20 965 | 20 932 | 20 898 | 20 865 | 20 831 | 20 798 | 20 764 | 20 731 | 20 697 | 20 664 | 20 630 | 20 597 |
| Котельная №2 | 7 582 | 7 570 | 7 558 | 7 546 | 7 534 | 7 522 | 7 510 | 7 498 | 7 486 | 7 474 | 7 462 | 7 450 | 7 438 | 7 426 | 7 414 | 7 402 |
| Котельная №3 | 7 384 | 7 372 | 7 361 | 7 349 | 7 337 | 7 325 | 7 314 | 7 302 | 7 290 | 7 279 | 7 267 | 7 255 | 7 243 | 7 232 | 7 220 | 7 208 |
| Котельная №4 | 3 070 | 3 065 | 3 060 | 3 055 | 3 051 | 3 046 | 3 041 | 3 036 | 3 031 | 3 026 | 3 021 | 3 016 | 3 012 | 3 007 | 3 002 | 2 997 |
| Котельная №5 | 17 107 | 17 080 | 17 053 | 17 026 | 16 998 | 16 971 | 16 944 | 16 917 | 16 890 | 16 863 | 16 836 | 16 808 | 16 781 | 16 754 | 16 727 | 16 700 |
| Котельная №6 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Котельная №7 | 8 413 | 8 400 | 8 386 | 8 373 | 8 360 | 8 346 | 8 333 | 8 320 | 8 306 | 8 293 | 8 280 | 8 266 | 8 253 | 8 239 | 8 226 | 8 213 |
| Котельная №9 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| Котельная №10 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Котельная №11 | 6 258 | 6 248 | 6 238 | 6 228 | 6 218 | 6 208 | 6 198 | 6 188 | 6 179 | 6 169 | 6 159 | 6 149 | 6 139 | 6 129 | 6 119 | 6 109 |
| Котельная №12 | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 1 184 |
| Котельная №13 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 |
| Котельная №14 | 4 742 | 4 734 | 4 727 | 4 719 | 4 712 | 4 704 | 4 697 | 4 689 | 4 682 | 4 674 | 4 667 | 4 659 | 4 652 | 4 644 | 4 637 | 4 629 |
| Котельная №17 | 635 | 634 | 633 | 632 | 631 | 630 | 629 | 628 | 627 | 626 | 625 | 624 | 623 | 622 | 621 | 620 |
| Котельная №30 | 5 297 | 5 289 | 5 280 | 5 272 | 5 263 | 5 255 | 5 247 | 5 238 | 5 230 | 5 221 | 5 213 | 5 205 | 5 196 | 5 188 | 5 179 | 5 171 |
| Котельная №31 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 6 916 |
| Котельные взамен ведомственной котельной РААЗ (аренда ООО "Смоленсктепло") |  |  |  | 105 514 | 105 514 | 105 514 | 105 514 | 105 514 | 105 514 | 105 514 | 105 514 | 105 514 | 105 514 | 105 514 | 105 514 | 105 514 |

* - В балансе перспективной выработки тепловой энергии учтены нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях, учитывающиеся при утверждении тарифов на отпускаемую тепловую энергию. Фактические потери тепловой энергии в тепловой сети превышают нормативное значение в следствие плохого состояния тепловых сетей.