Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

«Рославльский район» Смоленской

области

от  05.05.2022 № 556

Актуализированная схема теплоснабжения Кирилловского поселения Рославльского района Смоленской области на  2023 год

д. Малые Кириллы

2022 г.

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения   Кирилловского  сельского поселения Рославльского  муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

II.Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2030г.

Разработанная схема теплоснабжения сельского поселения включает в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

3.1.1. План сельского поселения М 1:10000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

3.2. Перечень присоединённых объектов

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения здания Кирилловской средней школы

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2. Структура тепловых сетей

4.3.Параметры тепловой сети

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

7.Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах поселения

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Кирилловского сельского поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2030г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2030года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Общая характеристика сельского поселения.

Кирилловское сельское поселение расположено в  Смоленской    области в границах Рославльского муниципального района. Площадь поселения  13190 га, численность населения 2640 человек , в состав сельского поселения входит 17 -населённый пункт- д. Малые Кириллы, д. Белки, д. Большие Кириллы, д. Кириллы-3, д. Любовские Дворцы,пос. Льнозавода, д. Малаховка, д. Новая Даниловка, д. Приселье, д. Пещики, д. Сидорки,д. Смородинка, пос. Учхоза, д. Шилы,д. Коноховка, д. Любовка.

Котельная в деревне Малые Кириллы, в отапливаемом здании школы.

Климат: умеренно континентальный

Общая площадь жилищного фонда  75,6тыс. кв.м, в т.ч благоустроенного с централизованным отоплением и водоснабжением 13,6 тыс. кв.м.

3. Графическая часть схемы теплоснабжения ( приложение 1)

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения здания школы.

4.1. Ресурсоснабжающей организацией  котельной является филиал ООО «Смоленск Регион Тепло Энерго» на территории поселения одна котельная, работающая на газе. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у филиала нет.

4.2. Структура тепловой сети– двухтрубная   открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 0,158 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть 0,288 Гкл\час. К тепловой сети присоединены  объекты :

- Здание Кирилловской средней школы

4.3. Параметры тепловой сети:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Котельная №27 | 40; 50 | 25;35 | лотки | подзем-ный |  | 1,2 |  |

4.4. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена.

4.5. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

4.6. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

| График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |  |
|  | подающей линии | обратной линии |
| 8 | 38 | 35 |
| 7 | 39 | 36 |
| 6 | 40 | 37 |
| 5 | 42 | 38 |
| 4 | 44 | 40 |
| 3 | 45 | 41 |
| 2 | 46 | 42 |
| 1 | 48 | 43 |
| 0 | 49 | 44 |
| -1 | 50 | 45 |
| -2 | 52 | 47 |
| -3 | 53 | 48 |
| -4 | 55 | 49 |
| -5 | 56 | 50 |
| -6 | 58 | 51 |
| -7 | 59 | 52 |
| -8 | 60 | 53 |
| -9 | 61 | 54 |
| -10 | 63 | 55 |
| -11 | 64 | 56 |
| -12 | 65 | 57 |
| -13 | 66 | 58 |
| -14 | 68 | 59 |
| -15 | 69 | 60 |
| -16 | 70 | 61 |
| -17 | 70 | 60 |
| -18 | 70 | 60 |
| -19 | 70 | 60 |
| -20 | 70 | 60 |
| -21 | 70 | 60 |
| -22 | 70 | 60 |
| -23 | 70 | 60 |
| -24 | 70 | 59 |
| -25 | 70 | 59 |
| -26 | 70 | 59 |

4.7. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи:

1) определение диаметров трубопроводов;

2) определение падения давления-напора;

3) определение действующих напоров в различных точках сети;

4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками. Однако при приеме-передаче котельной в ноябре 1993 году данная документация не была передана.

4.8. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной  в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

4.9. За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено –  0 п.м. тепловых трасс в 2-х трубном исчислении, из них 0 п.м. тепловых трасс в  изоляции.

- Процедуры диагностики состояния тепловых сетей.

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения филиал проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии» и составляют 0 Гкал.

Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 26,86 | - |
| 2020 | 25,92 | - |
| 2021 | 27,60 | - |

- Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Всего в сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 60 метров, в том числе в ППУ изоляции 60 метров. Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 70 %. Необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция).

Средний износ котлоагрегатов в котельной составляет 50 %. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов.

- Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельной используется потребителями на 50%.

| Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (ООО «СРТЭ») на 2023 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Плановый полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| дер.Малые Кириллы, ул.Головлева | 318 | 21 | 339 | 8 | 347 |
| ВСЕГО | 318 | 21 | 339 | 8 | 347 |